## List1
Jaké tepelné čerpadlo vybrat, když rozhoduje hluk?
Výpočet hladiny akustického tlaku v posuzovaném místě z jeho vzdálenosti od středu tepelného čerpadla a případných odrazů
Zadejte v dokumentaci výrobce uvedenou hladinu akustického výkonu (LW, LWA ..) [dB, dB(A] |  | 57
Změřte a v metrech zadejte vzdálenost místa, ve kterém chcete hluk posuzovat, od středu tepelného čerpadla [m] |  | 4
Tepelné čerpadlo stojí na zemi ve volném prostoru, je minimálně 3 metry vzdáleno od stěny, od které by se hluk mohl odrazit směrem k posuzovanému místu. Zadejte směrový koeficient Q = 2 | Q = | 4 | Pokud zadáte koeficent Q mimo rozsah 2 až 8, je výpočet nefunkční!
Tepelné čerpadlo stojí na zemi a v jeho blízkém okolí do vzdálenosti 3 metrů je stěna, od které se hluk může odrážet směrem do posuzovaného místa. Zadejte směrový koeficient Q = 4
Tepelné čerpadlo stojí na zemi, v jeho blízkém okolí do vzdálenosti 3 metrů se nachází dvě stěny tvořící vnitřní roh, od nichž se hluk může odrážet směrem k posuzovanému místu. Zadejte směrový koeficient Q = 8
Hladina akustického tlaku v posuzovaném místě [dB, dB(A)] |  | 39.9895
Výpočet slouží jen k dokumentaci vlivu vzdálenosti mezi tepelným čerpadlem a posuzovaným místem včetně případných odrazů hluku ve vztahu k článku! TZB-info, J. Hodboď