## Slide 1: Změny v rozúčtování tepla - důvody ke změnám od roku 2024
Miroslav Urban
Katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT v Praze

## Slide 2: Výchozí stav (do 1.1.2024)
Způsob rozúčtování upravuje Vyhláška č. 269/2015 Sb.
Poměr ZS (základní složka)/ SS (spotřební složka)
  Stav do 1.1. 2024: ZS 50 % až 30 %; SS 50 až 70 % (nejčastěji 50/50, 40/60)
  Základní složka - pokrývá náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla pláštěm domu, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování společných prostor domu
  Spotřební složka - pokrývá náklady na teplo dodané do bytu otopnými tělesy, jehož množství může uživatel ovlivnit regulací přívodu tepla do otopných těles. Vychází z míry měřené nebo indikované spotřeby tepla na vytápění
Odchylky od průměrného nákladu (Kč/m2)
  Spodní limit odchylky od průměrného nákladu (Kč/m2) - 20 %
  Horní limit odchylky od průměrného nákladu (Kč/m2) + 100 %

## Slide 3: úvod
Motivace
  Fyzikální chování bytů ve smyslu vlivu užívání bytu na celoroční potřebu tepla na vytápění
  Různé energetické standardy bytových domů
  „Spravedlivý“ přístup rozúčtování s ohledem na dodržování pravidel pro vytápění.
  Značný počet podlimitních bytů v rámci rozúčtování – důsledek úspor domácností a výše uvedených bodů
  Předmět úpravy
    Poměr rozdělení nákladů na vytápění z pohledu
      základní složky (ZS)
      spotřební složky (SS)
    Spodní limit spotřební složky
  Řešení
  Studie fyzikálního chování bytů ve smyslu vlivu užívání bytu na celoroční potřebu tepla na vytápění
  Identifikace možných způsobů rozúčtování pro různé energetické standardy BD s vlivem užívání bytu

## Slide 4: Metodika - Objekty, Energetický standard
BD1 – nezateplený bytový dům,
BD2 – požadované hodnoty podle ČSN 730540-2 (1992), zateplený objekt z 90. let,
BD3 – doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2 (2011), současná novostavba.
Model 1 - plocha bytů shodná potřeba energie na vytápění shodná poloha bytu nemá vliv na potřebu energie na vytápění | Model 2 model panelového domu T06B reálné chování budovy vč. vlivu polohy bytů Stanovení polohových koeficientů bytů/zón

## Slide 5: Metodika – Provoz bytů
Hodinový krok výpočtu celoročního chování (8760 výp. kroků)
  Provoz 1 - byt je po celé otopné období vytápěn na 21 °C a je obývaný celý všední den a víkend (rodina, mateřská dovolená).
  Provoz 2 - byt je vytápěn na 21 °C v době přítomnosti osob a celý víkend, mimo přítomnost osob 8:00 - 16:00 ve všedních dnech a v nočních hodinách je byt vytápěn na 18 °C (pracující rodina).
  Provoz 3 - byt je vytápěn na 18 °C a je obývaný jednou osobou celý všední den a víkend (šetrný senior).
  Provoz 4 - byt je neobsazený a není vytápěn, otopná tělesa jsou vypnuta. (prázdný byt).
  Provoz 5 - byt je neobsazený a vytápěn v souladu s pravidly pro vytápění na 16 °C (prázdný byt).
Klíčové parametry definující provoz (hodinové profily užívání bytů):
  Obsazenost
  Vnitřní tepelné zisky v vybavení
  Intenzita větrání
  Vnitřní výpočtová teplota pro vytápění

## Slide 6: Metodika
Výpočet roční potřeby energie na vytápění pro každou budovu/byt
  Z vypočtených hodnot bylo provedeno rozdělní potřeby tepla objektu mezi jednotlivé byty podle pravidel pro rozúčtování.
Označení | Základní složka SS (%) | Spotřební složka ZS (%) | Limit spodní korekce lim (%) | Podle vyhl 269/2015 Sb.
1 - ZS30-SS70-lim20 | 30 | 70 | 20 | Ano
2 - ZS30-SS70-lim30 | 30 | 70 | 30 | -
3 - ZS30-SS70-lim40 | 30 | 70 | 40 | -
4 - ZS30-SS70-lim50 | 30 | 70 | 50 | -
5 - ZS40-SS60-lim20 | 40 | 60 | 20 | Ano
6 - ZS40-SS60-lim30 | 40 | 60 | 30 | -
7 - ZS40-SS60-lim40 | 40 | 60 | 40 | -
8 - ZS40-SS60-lim50 | 40 | 60 | 50 | -
9 - ZS50-SS50-lim20 | 50 | 50 | 20 | Ano
10 - ZS50-SS50-lim30 | 50 | 50 | 30 | -
11 - ZS50-SS50-lim40 | 50 | 50 | 40 | -
12 - ZS50-SS50-lim50 | 50 | 50 | 50 | -
13 - ZS60-SS40-lim20 | 60 | 40 | 20 | -
14 - ZS60-SS40-lim30 | 60 | 40 | 30 | -
15 - ZS60-SS40-lim40 | 60 | 40 | 40 | -
16 - ZS60-SS40-lim50 | 60 | 40 | 50 | -

## Slide 7: Metodika - shrnutí
Shrnutí metodiky:
Model1 (9bytů)
  3276 rozúčtování
Model 2 (18 bytů)
  6048 rozúčtování
Byt cca 360 variant rozúčtování

## Slide 8: Metodika – kombinace provozů
Model 1 ověření chování bez vlivu polohy Určení odchylek | Model 2 Náhodné reálné chování budovy vč. vlivu polohy bytů

## Slide 9: Výsledky – model 1
Porovnání potřeby tepla na vytápění – poloha bytu nemá vliv na potřebu tepla
  Provoz 1 - byt je po celé otopné období vytápěn na 21 °C a je obývaný celý všední den a víkend (rodina, mateřská dovolená). (MAX)
  Provoz 2 - byt je vytápěn na 21 °C v době přítomnosti osob a celý víkend, mimo přítomnost osob 8:00 - 16:00 ve všedních dnech a v nočních hodinách je byt vytápěn na 18 °C (pracující rodina).
  Provoz 3 - byt je vytápěn na 18 °C a je obývaný jednou osobou celý všední den a víkend (šetrná osoba).
  Provoz 4 - byt je neobsazený a není vytápěn, otopná tělesa jsou vypnuta. (prázdný byt).
  Provoz 5 - byt je neobsazený a vytápěn v souladu s pravidly pro vytápění na 16 °C (prázdný byt). (MIN)

## Slide 10: Výsledky
Model 1 – stavební standardy BD1, BD2, BD3
Odchylky upravené potřeby energie na vytápění bytu od stavu 1 - „+“ značí vyšší potřebu energie (červené buňky), „-“ značí nižší potřebu energie (modré buňky),
odchylky upravené potřeby energie na vytápění bytu od celkové měrné potřeby energie celé budovy - „+“ značí vyšší potřebu energie (červené buňky), „-“ značí nižší potřebu energie (modré buňky).
Limity
  Provoz 1 – náklady na vytápění by neměly být vyšší, než při provozu 1
  Provoz 5 – náklady na vytápění by neměly být nižší než při provozu 5

## Slide 11: Dílčí závěry plynoucí z modelu 1
čím je lepší energetický standard – BD3, tím je větší rozdíl v odchylce potřeby energie na vytápění v kombinaci s větší spotřební složkou a větší korekcí spodního limitu ve srovnání s nejhorším energetickým standardem BD1.
Pokud by se mělo vycházet z předpokladu, že tento středový byt mohl mít potřebu energie maximálně o 10 % vyšší, než v případě stavu 1 znamenalo by to možnost využití následujících mezních pravidel pro rozdělení potřeby energie:
  BD1 ve vztahu ke stavu 5b – ZS30 SS70 lim20, ZS40 SS60 lim30, ZS50 SS50 lim40, ZS60 SS40 lim50,
  BD2 ve vztahu ke stavu 5b – ZS40 SS60 lim20, ZS50 SS50 lim30, ZS60 SS40 lim40,
  BD3 ve vztahu ke stavu 5b –ZS50 SS50 lim20, ZS60 SS40 lim30.
Je patrné, že s lepším energetickým standardem roste význam přestupu mezi byty a z tohoto důvodu je v rámci zachování předpokládané potřeby ve smyslu spravedlivého rozúčtování zvětšit vliv základní složky, případně mít nízký limit spodní korekce spotřební složky.
Označení | BD1 | BD2 | BD3 | akt
1 - ZS30-SS70-lim20 | x | - | - | x
2 - ZS30-SS70-lim30 | - | - | - | -
3 - ZS30-SS70-lim40 | - | - | - | -
4 - ZS30-SS70-lim50 | - | - | - | -
5 - ZS40-SS60-lim20 | - | x | - | x
6 - ZS40-SS60-lim30 | x | - | - | -
7 - ZS40-SS60-lim40 | - | - | - | -
8 - ZS40-SS60-lim50 | - | - | - | -
9 - ZS50-SS50-lim20 | - | - | x | x
10 - ZS50-SS50-lim30 | - | x | - | -
11 - ZS50-SS50-lim40 | x | - | - | -
12 - ZS50-SS50-lim50 | - | - | - | -
13 - ZS60-SS40-lim20 | - | - | - | -
14 - ZS60-SS40-lim30 | - | - | x | -
15 - ZS60-SS40-lim40 | - | x | - | -
16 - ZS60-SS40-lim50 | x | - | - | -

## Slide 12: Výsledky - Model 2
Rozdělení potřeby tepla na vytápění
Vliv polohy – odchylka ve stavu 1a

## Slide 13: Výsledky - Model 2
Rozdělení potřeby tepla na vytápění
Vliv polohy – odchylka ve stavu 5

## Slide 14: Výsledky – Model 2
Model 2 – polohové koeficienty
  Není definována metoda určení, používané metody:
    volba empirických polohových koeficientů bez zohlednění energetického standardu, metoda nevyžadující další výpočty
    stanovení polohových koeficientů z tepelné ztráty – nezohledňuje vnější solární tepelné zisky, metoda vyžadující výpočet tepelných ztrát po místnostech,
    stanovení polohových koeficientů z roční energetické bilance potřeby energie na vytápění – zohledňuje jak provoz v rámci bytu, tak vnější solární tepelné zisky. Tato metoda vyžaduje výpočet energetickou bilanci roční potřeby energie na vytápění po jednotlivých místnostech. V současnosti relativně snadno proveditelná na základě dat o geometrii budovy z předchozí metody.

## Slide 15: Výsledky – Model 2
Na základě vypočtených potřeb energie na vytápění pro jednotlivé byty a modelové stavy a s využitím polohových koeficientů pro stav 1a bez TZ bylo provedeno rozdělení potřeby energie na vytápění pro 16 kombinací základní složky, spotřební složky a spodního limitu korekce spotřební složky,
    odchylce upravené potřeby energie na vytápění jednotlivých bytů od stavu 1b. Stav 1b reprezentuje spodní limit pravidel pro vytápění, tzn. neobsazený byt vytápěný na 16 °C. Vypočtená a upravená celková měrná potřeba energie pro jednotlivé byty by neměla být nižší, než tato hranice,
    odchylce upravené potřeby energie na vytápění jednotlivých bytů od stavu 1a bez TZ, tento stav představuje horní mez a vypočtená a upravená celková měrná potřeba energie pro jednotlivé byty by neměla být vyšší, než tato hranice,
    odchylce upravené potřeby energie na vytápění jednotlivých bytů od celkové měrné potřeby energie celé budovy.
Limity
  Provoz 1 – náklady na vytápění by neměly být vyšší, než při provozu 1
  Provoz 5 – náklady na vytápění by neměly být nižší než při provozu 5

## Slide 16: Výsledky – Model 2
Model 2 –„Mapa“ odchylky upravených měrných potřeb pro jednotlivé byty od celkové měrné potřeby energie a pro dílčí varianty rozdělení náklů na vytápění
Srovnáme-li mezi sebou stavební standardy BD, BD2 a BD 3, pak je z „mapy“ všech stavebních standardů jasné, že největší rozptyl upravených měrných potřeb pro jednotlivé byty od celkové měrné potřeby energie nastává u stavebního standardu BD3 a nejmenší U BD1.
pro BD1: ZS50 SS50 lim20, ZS60 SS40 lim20, a další pod varianty s důrazem na základní složku, nebo hodnotu spodního limitu korekce spotřební složky,
pro BD2: ZS40 SS60 lim20, ZS50 SS50 lim40, a další pod varianty s důrazem na základní složku, nebo hodnotu spodního limitu korekce spotřební složky,
pro BD3: ZS40 SS60 lim30 a všechny další pod varianty s důrazem na základní složku, nebo hodnotu spodního limitu korekce spotřební složky.

## Slide 17: Výsledky – Model 2
Počet podlimitních bytů (BD celkem 18 bytů)
Největší rozdíly v měrné potřebě energie na vytápění, a tudíž i v počtu podlimitních bytů, jsou u nejlepšího energetického standardu BD3. Vlivem polohových koeficientů, které jsou stanoveny pomocí referenčního stavu 1a bez TZ (vytápěné všechny byty na 21°C bez vnitřních tepelných zisků) se do podlimitních bytů dostávají i některé byty ze stavu 1a. To je způsobeno polohovými koeficienty, které vlivem vnitřních tepelných zisků vycházejí jinak pro stav 1a bez TZ a stav 1a. Díky této skutečnosti pak u nejlepšího energetického standardu BD3 dochází k tomu, že i když má celý objekt stejný provoz a je vytápěn na 21 °C, je z 18 bytů 10 bytů podlimitních ve většině variant rozdělení nákladů na vytápění. Podobné počty jsou pak u BD3 také pro stav 5, kde se nachází celkem 7 bytů, které nejsou vytápěny v souladu s pravidly pro vytápění. Tyto byty, které nerespektují pravidla pro vytápění, vč. bytů vytápěných na 16 °C spadnou do kategorie podlimitních bytů. Tato skutečnost je podobná i u energetického standardu BD2. U BD1 se byty vytápěné na 16 °C jako podlimitní chovají pouze v případě variant rozdělení nákladů se spodním limitem 20 % opět v závislosti na poloze, toto platí pro rohové ochlazované byty, středové byty vytápěné na 16 °C jsou podlimitní prakticky vždy i u standardu BD2

## Slide 18: Zhodnocení
Předpoklady ze kterých vychází studie
    Výpočet potřeby energie jednotlivých bytů respektuje fyzikální chování budovy a jednotlivých bytů pro odlišné tepelně technické standardy.
    Stanovení polohových koeficientů je provedeno tak, aby se při referenčním provozu budovy srovnala potřeba energie na vytápění všech bytů s ohledem na jejich polohu a orientaci do stejné úrovně. Polohové koeficienty závisí na tepelně technických vlastnostech obálky budovy, poloze a orientaci jednotlivých bytů (v rámci této analýzy) / místností (v případě reálného rozúčtování).
    Pravidla pro vytápění předpokládají vytápění bytů na vnitřní výpočtovou teplotu vzduchu v rozmezí 16 až 21 °C.
    Nevytápěný byt, nebo byt s přerušovaným vytápěním, by neměl mít v rámci mechanismu rozdělení celkové potřeby energie nižší potřebu energie, než stejný byt stále vytápěný na 16°C.
    Byt vytápěný na 21 °C s kontinuálním provozem, by neměl mít výrazně vyšší potřebu energie na vytápění vlivem nevytápěných okolních bytů, nebo bytů s provozem, který není v souladu s pravidly pro vytápění.

## Slide 19: Shrnutí studie
Možné vhodné varianty rozdělení nákladů na vytápění pro jednotlivé energetické standardy
Varianta rozdělení nákladů | Stávající stav | Energetický standard |  | 
 |  | BD1 | BD2 | BD3
1 - ZS30-SS70-lim20 | x | x | - | -
2 - ZS30-SS70-lim30 | - | - | - | -
3 - ZS30-SS70-lim40 | - | - | - | -
4 - ZS30-SS70-lim50 | - | - | - | -
5 - ZS40-SS60-lim20 | x | x | x | x
6 - ZS40-SS60-lim30 | - | x | x | -
7 - ZS40-SS60-lim40 | - | x | - | -
8 - ZS40-SS60-lim50 | - | - | - | -
9 - ZS50-SS50-lim20 | x | x | x | x
10 - ZS50-SS50-lim30 | - | x | x | x
11 - ZS50-SS50-lim40 | - | x | - | -
12 - ZS50-SS50-lim50 | - | - | - | -
13 - ZS60-SS40-lim20 | - | x | x | x
14 - ZS60-SS40-lim30 | - | x | x | x
15 - ZS60-SS40-lim40 | - | x | x | -
16 - ZS60-SS40-lim50 | - | x | - | -

## Slide 20: Rozúčtování po 1.1.2024
Rozúčtování podle uvedených pravidel platné od 1.1.2024
  Princip který uplatněn pro rozúčtování, které se do schránek dostane na jaře 2025
Spodní limit odchylky od průměru
  Jednotně -30 %
Poměr základní a spotřební složky podle třídy EN pro Uem
Typ budovy | Klasifikační třída EN pro Uem | Základní složka | Spotřební složka
Velmi nehospodárná a mimořádně nehospodárná | F a G | 30 až 50 % | 50 až 70 %
Nevyhovující a nehospodárná | D a E | 40 až 60 % | 40 až 60 %
Úsporná a vyhovující | B a C (případně A) | 50 až 70 % | 30 až 50 %

## Slide 21: Využití PENBu – energetická náročnost budov
vyhláška 148/2007 Sb., od 1.7. 2007 do 1.4.2013, (PENBy platné 2017 – 2023)
vyhláška 78/2013 Sb., od 1.4. 2013 do 1.9.2020, (PENBy platné 2013 – 2030)
vyhláška 264/2020 Sb.,, od 1.9. 2020. (PENBy platné od 1.9. 2020)
V současnosti mít platné dva různé PENBy podle vyhl 78/213 Sb. a 264/2020 Sb.
Hlavní ukazatel třídy energetická náročnosti |  | 
Celková dodaná energie (bez energie okolního prostředí) | Celková dodaná energie (vč energie okolního prostředí) | Primární energie z neobnovitelných zdrojů

## Slide 22: Ukazatele energetické náročnosti pro model 2
 | Ukazatel energetické náročnosti | Označení | BD1 |  | BD2 |  | BD3 | 
 |  | Jednotky | PENB1 | PENB2 | PENB1 | PENB2 | PENB1 | PENB2
1. | Průměrný součinitel prostupu tepla | Uem |  |  |  |  |  | 
1.1. | Hodnocená budova | (W/m2.K) | 1,6 | 1,6 | 0,53 | 0,53 | 0,28 | 0,28
1.2. | Referenční budova pro klasifikaci | (W/m2.K) | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,29
1.3. | Klasifikační ukazatel | - | 4,85 | 5,52 | 1,61 | 1,83 | 0,85 | 0,97
1.4. | Třída EN | - | G | G | E | E | C | C
2. | Celková dodaná energie | Qfuel |  |  |  |  |  | 
2.1. | Hodnocená budova | (kWh/(m2.rok)) | 391,7 | 391,7 | 154,8 | 154,8 | 105,1 | 105,1
2.2. | Referenční budova pro klasifikaci | (kWh/(m2.rok)) | 142,9 | 113,7 | 142,9 | 113,7 | 142,9 | 113,7
2.3. | Klasifikační ukazatel | - | 2,74 | 3,45 | 1,08 | 1,36 | 0,74 | 0,92
2.4. | Třída EN | - | G | G | D | D | B | C
3. | Primární energie z neob. zdrojů | QnPE |  |  |  |  |  | 
3.1. | Hodnocená budova | (kWh/(m2.rok)) | 396 | 391,7 | 159,1 | 142,9 | 109,4 | 98,2
3.2. | Referenční budova pro klasifikaci | (kWh/(m2.rok)) | 179,8 | 69,9 | 179,8 | 69,9 | 179,8 | 69,9
3.3. | Klasifikační ukazatel | - | 2,20 | 5,60 | 0,88 | 2,04 | 0,61 | 1,40
3.4. | Třída EN | - | F | G | C | D | B | C

## Slide 23: Průkaz energetické náročnosti budovy – vyhláška 78/2013 Sb. 1.4.2013 – 31.8.2020
Grafické znázornění PENB od 1.4.2013 do 31.8.2020
Zatřídění požadavků:
- celková dodaná energie
- neobnovitelná primární energie
- průměrný součinitel prostu Uem
Informativní:
dílčí dodaná energie pro danou činnost
Grafické znázornění PENB neukazuje splnění požadavků !!!

## Slide 24: Průkaz energetické náročnosti budovy – vyhláška 264/2020 Sb. od 1.9.2020
Grafické znázornění PENB od 1.9.2020
Zatřídění požadavků:
- neobnovitelná primární energie
průměrný součinitel prostu Uem
Celková dodaná energie do budovy
Informativní:
dílčí dodaná energie pro danou činnost
měrná potřeba tepla na vytápění
Grafické znázornění PENB uvádí splnění požadavků

## Slide 25: Závěr
Úprava způsobu rozúčtování na základě energetického standardu nebude nápomocná tzv. spravedlivému způsobu rozúčtování pokud nebude provedena:
  revize koeficientů na poloho místnosti (polohový koeficient),
  pasportizace skutečného stavu otopné soustavy (typ otopných těles, velikost a počet článků),
  revize dalších koeficientů ovlivňujících výpočet.
Budou dodržována elementární pravidla způsobu užívání bytů v souladu s pravidly pro vytápění
  osvěta, vysvětlení principu rozúčtování
  vysvětlení co může přinést žádanou úsporu

## Slide 26
Děkuji za pozornost
Miroslav Urban
miroslav.urban@fsv.cvut.cz
Katedra technických zařízení budov
Fakulta stavební, ČVUT v Praze