## Slide 1
ČSN 73 0540-2
Nové požadavky na vzduchotěsnost budov
Jiří Novák
jiri.novak.4@fsv.cvut.cz
info@asociaceblowerdoor.cz

## Slide 2
ČSN 73 0540-2: 2025
Nové požadavky na vzduchotěsnost – hl. změny
změna způsobu hodnocení (indikátoru)
zavedení požadované hodnoty
pokyny pro výpočty energetické náročnosti
pokyny pro měření
(odkaz na vznikající normu ČSN 73 0557)

čl. 7.4 až 7.11
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025

## Slide 3
ČSN 73 0540-2: 2025
Změna hodnotící veličiny
[h-1]
[m3/(m2·h)]
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Výpočet AE, V
podle ČSN EN ISO 9972
podle NZÚ
nelze použít hodnoty podle PENB
v budoucnu podle
ČSN 73 0557
Notes: slide s reálnými budovami

## Slide 4
ČSN 73 0540-2: 2025
Změna hodnotící veličiny - důvody
AE/V = 1.0 m2/m3
n50 = 0.6 h-1
qE50 = 0.6 m3/(h∙m2)
AE/V = 0.56 m2/m3
n50 = 0.6 h-1
qE50 = 1.1 m3/(h∙m2)
AE/V = 0.18 m2/m3
n50 = 0.6 h-1
qE50 = 3.3 m3/(h∙m2)
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025

## Slide 5
ČSN 73 0540-2: 2025
Změna hodnotící veličiny – limitní hodnoty
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Převažující způsob větrání | qE50 [m3/(h·m2)] | 
 | požad. h. | doporuč. h.
Přirozené | 3,0 | 2,0
Nucené | 1,5 | 1,2
Nucené se ZZT | 1,0 1,31) | 0,8 1,01)
Nucené se ZZT, NED, PD... | 0,6 0,91) | 0,4 0,61)
1) Výjimka - platí pro budovy s V ≥ 1 500 m3 do 1.12.2030 |  | 
podobnost s limit. hodnotami podle ČSN 73 0540-2: 2011 ...

## Slide 6
ČSN 73 0540-2: 2025
skutečná hodnota
zjišťuje se měřením
výsledek zk. průvzdušnosti „blower door test“

ČSN EN ISO 9972
ČSN 73 0557 (v přípravě)
požadovaná hodnota
vypočítá se individuálně pro každou budovu
z jiného indikátoru (qE,50, RQ)

ČSN 73 0540-2: 2025
ČSN 73 0557 (v přípravě)
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Změna způsobu hodnocení

## Slide 7
ČSN 73 0540-2: 2025
Převažující způsob větrání | qE50 [m3/(h·m2)] | 
 | požad. h. | doporuč. h.
Přirozené | 3,0 | 2,0
Nucené | 1,5 | 1,2
Nucené se ZZT | 1,0 1,31) | 0,8 1,01)
Nucené se ZZT, NED, PD... | 0,6 0,91) | 0,4 0,61)
1) Výjimka - platí pro budovy s V ≥ 1 500 m3 do 1.12.2030 |  | 
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Změna způsobu hodnocení
Notes: VYSVĚTLIT, KDE SE VZALY ČÍSELNÉ HODNOTY !!!

## Slide 8
ČSN 73 0540-2: 2025
budovy s V < 1 500 m3 připouští se zjednodušeně:
budovy s V ≥ 1 500 m3
výpočet
ČSN EN ISO 9972
ČSN 73 0557 (v přípravě)
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Změna způsobu hodnocení

## Slide 9
ČSN 73 0540-2: 2025
podmínka platí pro:
všechny nové budovy s upravovaným prostředím
změny staveb s upravovaným prostředím pokud došlo ke změně způsobu větrání
změny staveb s upravovaným prostředím pokud Uem po změně  klas. tř. B
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Zavedení požadované hodnoty

## Slide 10
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Zavedení požadované hodnoty
podmínka se musí splnit pokud to vyžaduje:
právní předpis (Vyhl. 146/2024 Sb., § 22)
smluvní ujednání (dotační titul)

## Slide 11
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
čl. 7.8
čl. 7.9
čl. 7.10
čl. 7.11
jaké hodnoty n50 nebo qE,50
dosazovat do výpočtů energ. náročnosti
Pokyny pro výpočty

## Slide 12
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
Pokyny pro výpočty - důvody
jiné předpisy problém neřeší...
motivace k měření průvzdušnosti - čl. 7.9
(penalizující hodnoty, pokud se vzduchotěsnost neměří...)
ochrana před spekulacemi - čl. 7.10
(stanovení rozdílu ENB mezi stavy před a po změně)
(platí pro dotační tituly, ne pro PENB – dříve v TNI 73 0330)

## Slide 13
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
cílem je systematická kontrola požadavku měřením
měřené budovy splní požadavek  projektový předpoklad
(výsledek společného úsilí zúčastněných stran...)
2 účely výpočtu energetické náročnosti:
optimalizace budovy, porovnání alternativních řešení
deklarace vlastností budovy pro úřední účely (PENB)
Pokyny pro výpočty – principy a předpoklady

## Slide 14
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
 | projekt | výstavba | kolaudace, dokončená budova
kontrolní výpočet | n50,RQ (proj. předpoklad) | n50,RQ (proj. předpoklad) | ---
hodnocení dle vyhl. 264 | n50,RQ (proj. předpoklad) | n50,RQ (proj. předpoklad) | BD test n50,RQ + 50 %
volně podle Ing. R. Jiráka, Ph.D.
Pokyny pro výpočty

## Slide 15
ČSN 73 0540-2: 2025
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
zlepšení reálně dosahované vzduchotěsnosti
systematické měření vzduchotěsnosti budov
spravedlivé hodnocení s ohledem na velikost budovy
jasný rámec technických předpisů
Nové požadavky na vzduchotěsnost -
motivace / důvody

## Slide 16
Vzduchotěsnost – tech. předpisy

Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025

## Slide 17
Vzduchotěsnost / energ. náročnost
Očekávaný vývoj
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
pokyny pro měření – ČSN 73 0557
rozsah měření a stanovení požadavku na průvzdušnost
příprava budovy před zkouškou
zezávaznění požadavku na celkovou průvzdušnost
zavedení povinné kontroly měřením
systém kontroly odborné způsobilosti zkušebních techniků
tlak na splnění požadavků  změna přístupu
(zejm. v projekční praxi...)
vše potřebné je již k dispozici...

## Slide 18
Jiří Novák
jiri.novak.4@fsv.cvut.cz
info@asociaceblowerdoor.cz
Děkuju za pozornost
Dotazy?

## Slide 19
A.BD_CZ
Asociace Blower Door CZ
Jiří Novák | FSv ČVUT | A.BD_CZ | 2025
vzdělávání, výměna informací
rozvoj oboru, tvorba tech. předpisů
spolupráce se státní správou, mezinárodní spolupráce
dohled nad odbornou způsobilostí – Autorizovaný technik
https://asociaceblowerdoor.cz
info@asociaceblowerdoor.cz
Notes: opravit V na q...