## Slide 1
27. listopadu 2025
KONFERENCE Energetická náročnost budov
PRAKTICKÝ DOPAD
POŽADAVKŮ NA VZDUCHOTĚSNOST
DO PROJEKTŮ
JIŘÍ CIHLÁŘ

## Slide 2
DOSAVADNÍ PRAXE

## Slide 3
PRŮVZDUŠNOST V ENERGETICKÉM MODELOVÁNÍ
HRUBÁ, VELMI ČASTÁ CHYBA !!!
použití doporučených hodnot dle ČSN 730540-2: 2011
bez ohledu na velikost budovy

## Slide 4
PRŮVZDUŠNOST V ENERGETICKÉM MODELOVÁNÍ
DLE ČEHO MĚL ES POSTUPOVAT? CHYBĚLY PŘEDPISY
>> VÝSLEDKY REÁLNÝCH MĚŘENÍ / PŘEPOČET Z A/V (hodnoty q50)
PRO NZEB NUTNÁ KOMPENZACE DRAHÝMI OPATŘENÍMI
OBÁLKA
TECHNICKÉ SYSTÉMY

## Slide 5
KOREKTNÍ ZADÁNÍ – VLIV A/V = PROJEKTOVÝ PŘEDPOKLAD
NEMOCNIČNÍ PAVILON
n50 = 1,0
PRŮMYSLOVÁ HALA 40 tis. m2
n50 = 0,3

## Slide 6
SHRNUTÍ DOSAVADNÍ PRAXE
n50 není v PENB vidět >> indikace zadání pouze v koláčovém grafu
n50 nemá referenční hodnotu ani „správné“ zadání
  dobrou těsností se nedá zlepšit hodnocení
  ale i tak se dá použít jako „ohýbací“ konstanta – mění váhy
možné záměrné zadání extrémně nízké hodnoty - při cílení projektu na 15 kWh/m2.rok (dotace)
možné neodborné zadání extrémně vysoké hodnoty – dle staré ČSN – u velkých objektů
zdání snadnosti dosažení – u velkých pasivních budov n50<0,6 hod-1 >> nulová praxe technického dozoru při provádění

## Slide 7
PŘÍKLADY
DOPADŮ NOVÉ NORMY
DO PROJEKTŮ

## Slide 8
FÁZE 1
STUDIE / DPZ
KONCEPCE KONTROL A ODPOVĚDNOSTÍ - TĚSNOST
PROJEKTANT
SEI
x
FÁZE 2
DPS
FÁZE 3
AS BUILD (KOLAUDACE)
STAVEBNÍ ÚŘAD
x
MOŽNÁ KONTROLA
?? TĚSNOST NELZE ??
STAVEBNÍ FIRMA
ENERGETICKÝ
SPECIALISTA
x
KAPITOLA V TZ
ODPOVĚDNOST???
KONTROLA POŽADAVKŮ NZEB (TĚSNOST VIDĚT POUZE V SW)
PLNÍ X NEPLNÍ
x
x
POVOLENÍ
VÝSTAVBA
PŘÍZNIVÝ
PROJEKTOVÝ
PŘEDPOKLAD
PŘÍZNIVÝ
PROJEKTOVÝ
PŘEDPOKLAD
KONTROLA VYHL. OTP
PLNĚNÍ POŽADAVKU ČSN 730540
PLNÍ X NEPLNÍ
MÁŠ BDT? >> ZMĚŘENÁ HOD.
NEMÁŠ BDT? >> PŘIRÁŽKA 50%
SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST GENERÁLNÍHO DODAVATELE
x
x

## Slide 9
RIZIKO POVINNÉ POŽADOVANÉ HODNOTY + PŘIRÁŽKY +50%
4,5
2,25
0,9 (1,35)
1,5 (1,95)
Zdroj: Ing. Jiří Novák
MENŠÍ BUDOVA
= VYŠŠÍ VLIV NETĚSNOSTÍ NA
HODNOCENÍ ENB

## Slide 10
VLIV PŘIRÁŽKY – RODINNÝ DŮM BEZ VZT – KRITICKÝ PŘÍPAD
NENÍ K DISPOZICI BLOWERDOOR TEST → ZADÁNÍ DLE NORMY S PŘIRÁŽKOU
PENB – NENÍ SPLNĚN
ZADÁNÍ DLE ZMĚŘENÉHO BLOWERDOOR TESTU
PENB – JE SPLNĚN, TÉMĚŘ 2x NIŽŠÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

## Slide 11
TĚSNOST OBÁLKY – REÁLNÉ MĚŘENÍ 54 HAL n50 - DEK
NEVYHOVUJÍCÍ OBÁLKA
VYHOVUJÍCÍ OBÁLKA
PŘÍKLADY HODOCENÝCH PENB

## Slide 12
Zdroj: dekprojekt.cz
KRÁSNÁ VIZE:
NUTNÁ KOMPLETNÍ ZMĚNA ZPŮSOBU NAVRHOVÁNÍ A VÝSTAVBY BUDOV
REALITA???
KOLIK % STAVEBNÍCH ÚŘADŮ BUDE ŘEŠIT?
KOLIK BLOWERDOOR TESTŮ SE DÁ ZFALŠOVAT?

## Slide 13
www.cevre.cz
JIŘÍ CIHLÁŘ
jiri.cihlar@cevre.cz
777 010 727