## Slide 1: Problematika hodnocení ztrát distribucí a sdíleníM tepla - praktické příklady
ZBYNĚK CHMELA – ENERGETICKÝ SPECIALISTA

## Slide 2: ČSN EN 15316-1 Energetická náročnost budov – METODA VÝPOČTU POTŘEB ENERGIE A ÚČINNOST SOUSTAV – ČÁST 1: OBECNÉ POŽADAVKY A VYJÁDŘENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, MODUL M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (2018)
gen část soustavy pro výrobu
dis část soustavy pro rozvod
em část soustavy pro sdílení
výpočtový interval
měsíční interval
hodinový interval
teplotní interval

## Slide 3: ČSN EN 15316-2 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5 (2018)
vliv regulace
vliv otopných / chladících ploch
vliv hydraulického nevyvážení

## Slide 4: PŘÍKLAD A.1 - BYT
ochlazovaná plocha
určení potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 52016-1 (2019)
hodinový krok výpočtu
výpočet podle ČSN EN 15316-2 (2018)
systém vytápění bez regulace:
Chart: 

## Slide 5: PŘÍKLAD A.2 - BYT
ochlazovaná plocha
určení potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 52016-1 (2019)
hodinový krok výpočtuvýpočet podle ČSN EN 15316-2 (2018)
systém vytápění s regulací:
Chart: 

## Slide 6: ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6 (2018)
ztráty zásobníky energie

## Slide 7: ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov – TYPICKÉ HODNOTY PRO VÝPOČET – ČÁST 1: OBECNÁ ČÁST A MĚSÍČNÍ VÝPOČTOVÁ DATA (2020)
Uvádí zjednodušený vztah pro určení roční účinnosti distribuce tepla na vytápění, který vychází z evropské normy ČSN EN 15316-3 (2018).
Dále uvádí tabulku účinností distribuce tepla pro případy, kdy nelze provést detailní výpočet:

## Slide 8: SOFTWARE PRO ENERGETICKOU NÁROČNOST
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Umožňuje zadat pouze roční účinnosti distribuce v budově a mimo budovu.
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
Umožňuje zadat pouze celkové délky rozvodů, průměrné roční tepelné ztráty rozvodů, objemy zásobníků a průměrné roční tepelné ztráty zásobníků.
Neumožňují podrobný výpočet účinnosti
Vliv obdobný vlivu Δ.
Např. zvýšení Δ na má obdobný vliv jako snížení 9.

## Slide 9: VYHLÁŠKA č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov v . pl. zn. VYHLÁŠKA č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov DO 31.8.2020
REFERENČNÍ BUDOVA
VYTÁPĚNÍ
(0,80)
v budově
mimo budovu
(0,80)
CHLAZENÍ
v budově
mimo budovu

## Slide 10: VYHLÁŠKA č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov v . pl. zn. VYHLÁŠKA č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov DO 31.8.2020
REFERENČNÍ BUDOVA
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
(0,85)
zásobník 5 (7) Wh/(l den)
rozvody TV 150 Wh/(m den)
poznámka: nezateplený rozvod
ø20 mm s odběrem 6 x za den má ztrátu pouze 65 Wh/(m den)

## Slide 11: ZTRÁTY ROZVODY ENERGIÍ lineární činitel prostupu tepla potrubí čsn en iso 12241 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – pravidla výpočtu (2023)
/(K)
…. závisí na teplotě

## Slide 12: ZTRÁTY ROZVODY ENERGIÍ lineární činitel prostupu tepla potrubí
= 11,3 W/(
= 4,6 W/(
0,17 W/(mK) … o 15 % nižší
0,20 W/(mK)
Al fólie

## Slide 13: ZTRÁTY ROZVODY ENERGIÍ lineární činitel prostupu tepla potrubí
= 22,5 W/(
= 4,1 W/(
0,17 W/(mK) … o 19 % nižší
0,21 W/(mK)
Al fólie

## Slide 14: PŘÍKLAD A.3 - BYT

## Slide 15: ÚČINNOST DISTRIBUCE
+) h [Wh]
=
… určuje množství energie, kterou je nutné dodat od zdroje tepla k otopným tělesům [Wh]
[W/(mK)]
[K]
[m]
h … krok výpočtu [hodiny]

## Slide 16: PŘÍKLAD A.3 - BYT
ochlazovaná plocha
zdroj tepla na vytápění v bytě
rozvody vytápění nejsou zateplené
hodinový krok výpočtu
určení potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 52016-1 (2019)
korekce hodinových potřeb na vliv sdílení tepla na vytápění
určení průměrných teplot v otopném systému
výpočet byl proveden podle ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6 (2018)

## Slide 17: PŘÍKLAD A - BYT
jmenovitý výkon
teplotní spád ot . soustavy
hodinový výkon
teplotní spád ot . soustavy
resp. průměrnou teplotu
ot. soustavy pro libovolnou hodinu modelového roku
0,7
jmenovitý výkon ot. tělesa
jiný výkon ot. tělesa
rozdíly teploty otopného tělesa a teploty místnosti
n exponent, např. 1,3

## Slide 18: PŘÍKLAD A.3 – BYT – VŠECHNY ZTRÁTY ROZVODY
ochlazovaná plocha
ÚČINNOST DISTRIBUCE
Chart: 

## Slide 19: ZTRÁTY ROZVODY – UŽITNÁ A NEUŽITNÁ ENERGIE
TEPELNÉ ZISKY
ZTRÁTY ENERGIE
EXTERIÉR, NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR, ZEMĚ
VYTÁPĚNÝ PROSTOR, SOUSEDNÍ VYTÁPĚNÝ PROSTOR

## Slide 20: PŘÍKLAD A.3 – BYT – ZTRÁTY DO EXTERIÉRU
ochlazovaná plocha
ÚČINNOST DISTRIBUCE
Chart: 

## Slide 21: PŘÍKLAD A.3 – BYT – ZTRÁTY DO EXTERIÉRU A BYTŮ
ochlazovaná plocha
ÚČINNOST DISTRIBUCE
Chart: 

## Slide 22: PŘÍKLAD A.4 – BYT – ZATEPLENÉ ROZVODY
ochlazovaná plocha
ÚČINNOST DISTRIBUCE
Chart: 

## Slide 23: ZTRÁTY ROZVODY ENERGIÍ součinitel prostupu tepla pro zabudované potrubí (ČSN EN 15316-3)
vliv zeminy pro zateplené potrubí pr. 20 mm na
snížení o 10 %

## Slide 24: VYHLÁŠKA č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov v . pl. zn.

## Slide 25: PŘÍKLAD B - BUDOVA BEZ ZDROJE TEPLA - ZTRÁTY ROZVODY v zemi
Chart: 
 | 13.9716 | 12.1914 | 10.0774 | 7.2864 | 4.2871 | 0 | 0 | 0 | 3.6835 | 7.0686 | 10.8776 | 13.0886
 | 8.883 | 7.0816 | 6.4754 | 5.1299 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 4.92 | 7.1881 | 8.6974

## Slide 26: PŘÍKLAD B - BUDOVA BEZ ZDROJE TEPLA - ZTRÁTY ROZVODY v zemi
Chart: 
Qem | 6.5031 | 5.2718 | 4.2713 | 2.3858 | 0.98124 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 2.809 | 4.6849 | 5.8971
ztráty rozvody | 0.53298 | 0.42489 | 0.38852 | 0.3078 | 0.20759 | 0 | 0 | 0 | 0.15482 | 0.2952 | 0.43128 | 0.52184
Chart: 
ztráty rozvody | 0.081958 | 0.080598 | 0.090962 | 0.12901 | 0.21156 | 0.14499 | 0.10509 | 0.092057 | 0.088492

## Slide 27: PŘÍKLAD B - BUDOVA BEZ ZDROJE TEPLA - ZTRÁTY ROZVODY v zemi
()
()
Chart: ÚČINNOST DISTRIBUCE
ÚČINNOST DISTRIBUCE | 0.87569 | 0.86761 | 0.854 | 0.82644 | 0.72803 | 0 | 0 | 0 | 0.79619 | 0.83746 | 0.85833 | 0.86995
ROČNÍ (SEZÓNNÍ) ÚČINNOST DISTRIBUCE
ÚČINNOST DISTRIBUCE V LEDNU
ÚČINNOST DISTRIBUCE V KVĚTNU

## Slide 28: PŘÍKLAD B - BUDOVA BEZ ZDROJE TEPLA - ZTRÁTY ROZVODY v zemi
v softwaru vypočítat potřebu energie na vytápění
ve výpočtovém programu určit pro ztráty v budově a ztráty mimo budovu:
v softwaru zadat pro ztráty v budově a ztráty mimo budovu
()
Hour | t_e | P_e | Q_em | rozvody |  |  |  |  |  | Q_dis
 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 
 | [C] | [Wh] | [Wh] | [W/Km] | [m] | [W/Km] | [m] | [W/Km] | [m] | [Wh]
1 | -0,3 | 5263 | 5620 | 0,6 | 12 | 0,3 | 6 | 0,22 | 12 | 1180,2

## Slide 29: PŘÍKLAD C.1 - PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – ROZVODY V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH
KOTELNA
NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY
BYTY
vliv teploty okolí na ztráty rozvody tepla
vliv přerušení dodávky teplé vody

## Slide 30: PŘÍKLAD C.1 - PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – ROZVODY V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH
KOTELNA
NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY
BYTY
vliv teploty okolí na ztráty rozvody tepla
Chart: 
Chart: 
ZTRÁTY ROZVODY TV [kWh] | 2539.3563 | 2268.9155 | 2439.361 | 2176.1196 | 2111.7636 | 1886.892 | 1788.1138 | 1827.2285 | 1972.4803 | 2336.7258 | 2368.7687 | 2508.0667
červencové ztráty = 74,3 % lednových ztrát
PRŮBĚH TEPLOT BĚHEM MODELOVÉHO ROKU [˚C]

## Slide 31: ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov – METODA VÝPOČTU POTŘEB ENERGIE A ÚČINNOST SOUSTAV – ČÁST 3: ČÁSTI SOUSTAV PRO ROZVOD (TEPLÉ VODY, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ), MODUL M3-6, M4-6, M8-6 CHLADNUTÍ TEPLÉ VODY V POTRUBÍ V ČASE:
Chart: 
| 0.2 | 0.4 | 0.60000000000000009 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5999999999999999 | 1.7999999999999998 | 1.9999999999999998 | 2.1999999999999997 | 2.4 | 2.6 | 2.8000000000000003 | 3.0000000000000004 | 3.2000000000000006 | 3.4000000000000008 | 3.600000000000001 | 3.8000000000000012 | 4.0000000000000009 | 4.2000000000000011 | 4.4000000000000012 | 4.6000000000000014 | 4.8000000000000016 | 5.0000000000000018
bez izolace | 48.9332 | 40.9282 | 35.138 | 30.9497 | 27.9202 | 25.7289 | 24.1439 | 22.9974 | 22.1681 | 21.5683 | 21.1344 | 20.8205 | 20.5935 | 20.4293 | 20.3105 | 20.2246 | 20.1625 | 20.1175 | 20.085 | 20.0615 | 20.0445 | 20.0322 | 20.0233 | 20.0168 | 20.0122
5 | 54.655 | 50.0242 | 46.0122 | 42.5363 | 39.5249 | 36.9159 | 34.6555 | 32.6972 | 31.0005 | 29.5306 | 28.257 | 27.1537 | 26.1978 | 25.3696 | 24.6521 | 24.0304 | 23.4919 | 23.0253 | 22.621 | 22.2708 | 21.9674 | 21.7045 | 21.4767 | 21.2794 | 21.1084
10 | 55.7958 | 52.0335 | 48.6666 | 45.6536 | 42.9573 | 40.5444 | 38.3851 | 36.4527 | 34.7235 | 33.176 | 31.7911 | 30.5518 | 29.4428 | 28.4503 | 27.5621 | 26.7673 | 26.056 | 25.4195 | 24.8499 | 24.3402 | 23.884 | 23.4758 | 23.1104 | 22.7835 | 22.491
15 | 56.4645 | 53.2415 | 50.3033 | 47.6249 | 45.1832 | 42.9573 | 40.9282 | 39.0784 | 37.3921 | 35.8548 | 34.4535 | 33.176 | 32.0114 | 30.9497 | 29.9819 | 29.0996 | 28.2953 | 27.5621 | 26.8937 | 26.2844 | 25.7289 | 25.2226 | 24.761 | 24.3402 | 23.9565
20 | 56.8035 | 53.8624 | 51.1564 | 48.6666 | 46.3758 | 44.2681 | 42.3287 | 40.5444 | 38.9026 | 37.3921 | 36.0023 | 34.7235 | 33.5469 | 32.4643 | 31.4683 | 30.5518 | 29.7086 | 28.9328 | 28.2189 | 27.5621 | 26.9578 | 26.4018 | 25.8902 | 25.4195 | 24.9864

## Slide 32: PŘÍKLAD C.2 - PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY
KOTELNA
NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY
BYTY
přerušení dodávky teplé vody
od 1:00 do 4:00
snížení ztrát tepla o 5,2 %
Chart: ZTRÁTY ROZVODY TV [kWh]
 | 2539.3563 | 2268.9155 | 2439.361 | 2176.1196 | 2111.7636 | 1886.892 | 1788.1138 | 1827.2285 | 1972.4803 | 2336.7258 | 2368.7687
 | 2395.6192 | 2150.6308 | 2323.2009 | 2082.4111 | 2026.6445 | 1814.3192 | 1719.3402 | 1746.8724 | 1874.9813 | 2217.0074 | 2236.7977

## Slide 33: PŘÍKLAD C.3 - PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY
KOTELNA
NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY
KANCELÁŘE
přerušení dodávky teplé vody
od pátku 20:00 do pondělí 4:00
snížení ztrát tepla o 19,5 %
Chart: ZTRÁTY ROZVODY TV [kWh]
 | 2539.3563 | 2268.9155 | 2439.361 | 2176.1196 | 2111.7636 | 1886.892 | 1788.1138 | 1827.2285 | 1972.4803 | 2336.7258 | 2368.7687
 | 2064.5173 | 1829.7706 | 1951.4888 | 1727.0791 | 1676.0029 | 1497.5333 | 1419.1379 | 1780.9245 | 1577.9843 | 1884.4563 | 1925.8282

## Slide 34: DĚKUJI ZA POZORNOST ZBYNĚK CHMELA zchmela@seznam.cz