## Slide 1: Vliv výměny ventilátorů na účinnost větrání
Aleš Jakubec
27.11.2025

## Slide 2: Skupina ebm-papst v číslech
Vyrábíme udržitelná a inteligentní řešení pro lepší klima– pro lidi, pro aplikace, pro lepší životní prostředí.
Naše vize
Uvádíme vzduchotechniku
do příští generace..
Fiskální rok24/25
2 098 Mio. EUR
V prodejích
13 488
zaměstnanců
83
Nových patentů
1.6 %
složená roční míra růstu*
49
obchodních zastoupení ve 40 zemích
25
Výrobních závodů
Naše hodnocení ESG, standardy a členství
*za posledních 8 let; historické hodnoty uvedené bez IKOR

## Slide 3: S globálními i lokálními pobočkami blíže k vám
Mezinárodní zastoupení
Amerika
Evropa
APAC
3 silné regiony
s end-to-end procesy
které zajišťují rychlost a orientaci na zákazníka
Rozšíření budovy Shanghai
33.000 m2
Nová budova
Xi‘an
27.000 m2
Nový závod
Telford
15.000 m2
IT / Digitální centrum
India
2.800 m2
25
výrobní závody
49
obchodní zastoupení
40
země
130
národnosti
Notes: This slide illustrates our global footprint — or more precisely, our glocal presence: the combination of global reach with local customer proximity.
Our three strong regions are:
Americas
Europe
APAC (Asia-Pacific)
Across the globe, we operate with:
25 production sites,
49 sales offices,
active presence in 40 countries,
and employees from 130 nationalities.
This international structure, supported by end-to-end processes, ensures:
high speed,
strong customer focus,
and seamless project execution — wherever our customers are.
Some key highlights include:
Telford, UK: New building with 13,000 m²
Shanghai, China: Facility expansion of 13,000 m²
Xi’an, China: New building with 27,000 m²
India: Development of an IT/Digital Hub with 2,800 m²
These investments reflect our commitment to being close to our markets and leading in technology worldwide.

## Slide 4
Chlazení
Cleanroom
Doprava
Ventilace obytných budov
Klimatizace & Komerční větrací zařízení
Nepřímý & Digitální Prodej
Obnovitelné energie
Průmysl & ICT
Technologie zemních a systetických plynů
Biomasa
Tepelná čerpadla
VZDUCHOTECHNIKA
VYTÁPĚNÍ
Účinný systém řešení pro naše trhy

## Slide 5
Kompaktní vzduchotechnika
Průmyslové ventilátory
Chytrá řešení pro obytné prostory
Vytápění, tepelná čerpadla
Ventilace, klimatizace a chlazení
Ventilátory
Pro každou výzvu.
Ať už potřebujete pohánět, ventilovat, chladit nebo klimatizovat, mezi našimi přibližně 20 000 různými produkty určitě najdete to správné řešení.

## Slide 6: Proč měníme ventilátory?
Servis - potřeba náhradního dílu => nároky na Ecodesign => Retrofit
Zvýšení výkonu stávajícího zařízení => zvyšující se nároky na stávající klimatizační a chladící zařízení vlivem zvyšování průměrné teploty
Snížení hlučnosti stávajícího zařízení => zpřísňující se legislativa a těsná zástavba
Snížení spotřeby energie => úspory provozních nákladů, ESG

## Slide 7
Designed for many different applications
Data Centers

## Slide 8: Proč měnit axiální ventilátory?
AxiBlade.Perform
Vývoj axiálních ventilátorů
2004 AC Technology S-range 29 % 1) | 2006 EC Technology S-range 35 % 1) | 2008 EC Technology HyBlade 35 % 1) | 2012 EC Technology AxiTop 45 % 1) | 2016 EC Technology AxiBlade 860/950 58 % 1) | 2023 EC Technology AxiEco 54 % 1) | 2025 EC Technology AxiBlade.Perform 59 % 1)
- 7,2 dB(A) 2)
- 8 dB(A) 2)
- 6 dB(A)
-9 dB(A)
1) Peak efficiency up to… 2) Noise reduction compared to HyBlade® up to…
AxiBlade
AxiEco
AxiBlade.Perform

## Slide 9: Proč měnit radiální ventilátory?
Vývoj radiálních ventilátorů
10.800 m3/h ~ 1000 Pa; výkon = 3kW

## Slide 10: Náhradní dily? Jednoduchá cesta od AC k EC …bez komplikací…
Úspora 20% – 70%
Předtím
Potom
AC motor
P = 2,93 kW
EC motor
P = 1,85 kW
Výměna stávajících zařízení má smysl!
Energetická účinnost = nízké provozní náklady. Radiální ventilátory s motory EC GreenTech jsou natolik lepší než běžné AC ventilátory, že i v případě prosté výměny ventilátorů stávajících zařízení je dobrou investicí.
ebm-papst dodává ventilátory kompletně vybavené řídicí elektronikou (VSD), takže náklady na instalaci jsou rovněž minimální. Řada Radifit má vše již integrováno ve vysoce kompaktním modulu s maximálním výkonem a energetickou účinností.
Notes: Proč měnit zrovna ventilátory a proč EC ventilátory
Protože ventilátory ve VZT spotřebovávají až 50 % veškeré dodané energie
Ale vedou nás k tomu také další důvody:
optimalizace či připadné navýšení výkonu jednotek (v našem případě na návrhové (štítkové hodnoty)
Kontrolní měření fy. LUWEX z roku 2019
Závěr zprávy tvrdí: Tam, kde bylo zjištěn velký tlak v potrubí či nesoulad s profesí MaR, je tento stav zvýrazněn žlutě.
Náš návrh počítá s uvedením do návrhového (projektovaného) stavu – jen tak je možno zajistit bezproblémový stav
Úspora energií
Ale také legislativní požadavky, ke kterým se dostanu za pár slajdů

## Slide 11
Ekodesign pro ventilátory
Nařízení 2024/1834
ErP 2026

## Slide 12: Co a kdy musíme splnit?
ErP26
Příloha II: POŽADAVKY ECODESIGNU PRO VENTILÁTORY
1. Minimální požadavky na účinnost ventilátorů
  2. Požadavky na informace o výrobku pro ventilátory
3. Požadavky na informace při částečném zatížení nebo při stanoveném zatížení
4. Požadavky na efektivní využívání zdrojů (náhradní díly a informace)
5. Požadavky na informace o účinném využití materiálu (recyklace)
6. Požadavky na informace o výrobku (včetně online) pro ventilátory s náhradními díly
samostatné ventilátory a nové výrobky*
vestavné a stávající ventilátory*
* novými výrobky se rozumí: P/N je poprvé uveden na trh po 24. červencith , 2026.
*stávajícími výrobky se rozumí: P/N byl poprvé uveden na trh před 24. červencemth , 2026.
24. 07.2026
24.07.2026
24.07.2027
24. 07.2027
2 roky po uvedení 1 výrobku na trh
24. 07.2028

## Slide 13: What are the requirements?
Ecodesign for fans – ErP 2026
For Example:
Minimum efficiency requirement for axial fans
The fan must achieve the specified minimum efficiency at its best point. The efficiency is the ratio of the air performance to the electrical power used. The regulation also specifies the documentation obligations of the manufacturer/distributor/user. In addition to efficiency, this also includes information on reparability (see diagram).
Sales ban from 2026
Sales ban since 2015
Sales ban since 2013

## Slide 14: AC Axiální ventilátor 4p. DN630mm
Nesplňuje ErP2026
Splňuje ErP2026
EC Axieco DN630

## Slide 15: AC radiální ventilátor 4p. DN310mm
Splňuje ErP2026
EC radiální ventilátor DN310

## Slide 16: AC radiální ventilátor 2p. DN250mm
Nesplňuje ErP2026
Splňuje ErP2026
EC radiální ventilátor DN250

## Slide 17
Dagli Brugsen supermarket
Bosch Powertrain Jihlava
BBC Gamma, Praha
Hotel Grandium, Praha
Modernizace větších komplexních celků? S tím vám rádi pomůžeme…
Notes: Poslední realizace retrofitu ebm papst ve světě
Projekt z léta 2020
Renovace nákupního centra v Birkdale, sice v Austrálii, ale je to poslední veklá realizace a reference
- doufám, že další úspésnou bude i OC Chodov

## Slide 18: Dagli’ Brugsen supermarket retrofit Prostá výměna motorků v chladících zařízeních…
Notes: Proč měnit zrovna ventilátory a proč EC ventilátory
Protože ventilátory ve VZT spotřebovávají až 50 % veškeré dodané energie
Ale vedou nás k tomu také další důvody:
optimalizace či připadné navýšení výkonu jednotek (v našem případě na návrhové (štítkové hodnoty)
Kontrolní měření fy. LUWEX z roku 2019
Závěr zprávy tvrdí: Tam, kde bylo zjištěn velký tlak v potrubí či nesoulad s profesí MaR, je tento stav zvýrazněn žlutě.
Náš návrh počítá s uvedením do návrhového (projektovaného) stavu – jen tak je možno zajistit bezproblémový stav
Úspora energií
Ale také legislativní požadavky, ke kterým se dostanu za pár slajdů

## Slide 19: Naše chápání udržitelnosti: ESG
communication guide
Environment
"E" jako "Environmental" znamená opatření na ochranu životního prostředí a klimatu, jako je nízká spotřeba zdrojů nebo snížení emisí CO2.
Social
Governance
"S" jako "sociální" označuje opatření na sociální úrovni, jako jsou lepší životní a pracovní podmínky pro jednotlivce nebo skupiny lidí.
"G" jako "Governance" znamená dobré řízení společnosti, které je závazně regulováno a kontrolováno jak interně, tak externě.

## Slide 20: Pařížská dohoda se zaměřením na klimatický aspekt
communication guide
195 států se dohodlo, že omezí nárůst globální teploty na méně než 2 °C oproti předindustriálnímu období, nebo lépe na 1,5 °C. Ochrana klimatu se tak stává mezinárodním právem.
Financování je třeba sladit s klimatickými cíli.
Současné desetiletí je považováno za kritické pro dosažení našich klimatických cílů.

## Slide 21: Srovnání předpisů ESG
communication guide
Long-term goal | Trend CO2e emissions | ESG Disclosure Requirements |  | 
 |  | Available | Content | relevant for whom?
Climate neutral by 2050
CO2-neutral by 2060
Climate neutral by 2050
ESG incl. goals and supply chain*
ESG
(social & governance criteria restricted)
ESG
(by US Securities and Exchange Commission)
In future: over 250 employees*
Listed
Companies
Listed Companies
Pařížskou dohodu o klimatu podepsali všichni, ale rozdílně přístupují k dosažení cílů, zejména pokud jde o požadavky na zveřejňování informací.
*Content and user group in the future under the CSRD (see p. 28)

## Slide 22: Jak se kalkuluje uhlíková stopa firmy?
communication guide
HFKW
SF6
INDIRECT
upstream activities
downstream activities
FKW
N2O
CH4
14. Franchise
10. Processing of the products sold
11. Use of sold products
12. Handling of sold products at the end of their life cycle
13. Leased out property
1. Purchased
goods and services
2. Capital goods
7. Commuting of employees
4. Transportation and distribution
8.
Leased property
INDIRECT
3. Fuel and energy- related emissions
NF3
CO2
5. Waste
Purchased electricity, steam, heat and cooling for own use
6. Business travels
9. Transportation and distribution
15.
Invest- ments
Scope 3
INDIRECT
Scope 3
Scope 2
DIRECT
Operating facilities
Vehicle fleet
Subsidiary
Scope 1
CO2e
CO2 equivalents

## Slide 23: Carbon footprint – AC diagonal module vs. EC diagonal module
K2S165
Energy efficiency
* Values from the GaBi database with EF 3.0; energy mix from Germany
K3G165
1600 kWh = 821 kg CO2 eq.*
580.2 kWh = 298 kg CO2 eq.*
Conveying work at 40,000 operating hours = 331.2 MJ
Conveying work at 40,000 operating hours = 388.8 MJ
With a power consumption of 40 W,
5760 MJ = 5760 MWs= 1600 kWh are required for this.
With a power consumption of 17 W,
2448 MJ = 2448 MWs= 680 kWh are required for this.
=2.3 W
=2.6 W
However, K2S’ conveying work of 331.2 MJ is achieved after 34126.73 operating hours with the K3G.
This means that with a power consumption of 17 W, 2088.5 MJ = 2088.5 MWs = 580.2 kWh are required.

## Slide 24: Carbon footprint – AC diagonal module vs. EC diagonal module
K2S165
Energy efficiency
* Values from the GaBi database with EF 3.0; energy mix from Germany
K3G165
Operating costs at 30 cents/kWh
1600 · €0.3 = €480
Operating costs at 30 cents/kWh
580 · €0.3 = €174
1600 kWh (40,000 operating hours)
580.2 kWh (40,000 operating hours)
821 kg CO2 eq.* (40,000 operating hours)
298 kg CO2 eq.* (40,000 operating hours)

## Slide 25: AC diagonal module versus EC diagonal module
AC diagonal module
95,000 · 298 kg CO2 = 28,310 t CO2
Operating costs at 30 cents/kWh
95,000 · 580 · €0.3 = €16.5 million
AC diagonal module
95,000 · 821 kg CO2 = 77,995 t CO2
Operating costs at 30 cents/kWh
95,000 · 1600 · €0.3 = €45.6 million
Energy efficiency
CO2 reduction: -64%
Units in 2021: 95,000.
99.25%
Units in 2021: 719.
0.75%
K2S165
K3G165

## Slide 26: Závěr
Výměna starých, méně účinných, ventilátorů v jinak funkčních zařízeních má jednoznačný vliv na účinnost větrání a klimatizace.
Je vždy potřeba zhodnotit, zda má smysl výměna komponentů, nebo celých zařízení dle technického stavu celkového zařízení.
Nová legislativa tlačí výrobce i uživatele k vývoji i užívání energeticky úsporných technologií...
....tak proč tomu nevyjít vstříc?

## Slide 27: Děkuji za pozornost
Kontaktní osoba
Ales.jakubec@cz.ebmpapst.com
Aleš Jakubec
Telefon: +420 544 502 419
Mobil: +420 737 252 183
Kaštanová 34a
ebm-papst CZ s.r.o.
620 00 Brno
www.ebmpapst.cz