## Zadání parametrů
Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí pro rozvod TV - zadání
Popis proměnné | symbol | rozměr | hodnota
Počet posuzovaných let pro optimalizaci | n | roky | 2
Počet dní provozu v roce | d12 | dny/rok | 365
Počet hodin provozu denně | d1 | hod/den | 16
Střední teplota prostředí, v němž je potrubí instalováno | tp | st.C | 10
Teplota teplé vody v provozním období | tm | K | 55
Cena tepla na počátku posuzovaného období v GJ | Ctp | Kč/GJ | 400
Meziroční nárůst ceny tepla | z | % | 8%
Inflace | i | % | 3%
Přestup tepla z válcového povrchu do okolí | αe | W/m2*K | 10
Střední cena tepla v posuzovaném období po odečtení inflace | Cts | Kč/GJ | 410
Cena tepla vyjádřená v kWh | Cts | Kč/kWh | 1.476
Legenda |  | zadávané hodnoty
průběžné vypočtené hodnoty
výsledné vypočtené hodnoty
Optimální tloušťky izolací pro jednotlivé potrubní materiály jsou vypočteny na následujících kartách tohoto sešitu

## Ocelové potrubí
Ocelové potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Ocel DN10
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 8731.5374 | 24.1613 | 141.1019 | 208.2669 | 14.9107 | 87.0784 | 128.5281 | 79.7388 | 17.3943 | 260.8563
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9083.6865 | 24.1613 | 141.1019 | 208.2669 | 12.8239 | 74.8917 | 110.5404 | 97.7265 | 25.0239 | 227.7808
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 10173.503 | 24.1613 | 141.1019 | 208.2669 | 11.0202 | 64.3578 | 94.9923 | 113.2746 | 40.2782 | 202.4847
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 9957.5944 | 24.1613 | 141.1019 | 208.2669 | 9.1467 | 53.417 | 78.8437 | 129.4232 | 65.4287 | 180.8874
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 11800.8382 | 24.1613 | 141.1019 | 208.2669 | 8.3019 | 48.4831 | 71.5613 | 136.7056 | 104.1289 | 182.1226
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 180.8874
Ocel DN15
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8136.1291 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 17.5496 | 102.4896 | 151.2751 | 109.3475 | 14.0195 | 306.7503
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8380.8247 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 14.9174 | 87.1173 | 128.5855 | 132.0371 | 19.9035 | 264.3711
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9400.3168 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 12.6799 | 74.0506 | 109.299 | 151.3236 | 31.839 | 231.7981
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 9846.4568 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 10.3881 | 60.6665 | 89.544 | 171.0786 | 54.6182 | 204.6881
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12079.9473 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 9.3651 | 54.6924 | 80.7262 | 179.8965 | 89.2736 | 205.4524
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 20 | 71 | ---- | 27308.5326 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 9.1206 | 53.2646 | 78.6187 | 182.0039 | 142.387 | 228.2375
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 25 | 74 | ---- | 20316.275 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 8.1919 | 47.8408 | 70.6133 | 190.0094 | 142.1509 | 215.2265
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 30 | 79 | ---- | 16315.9764 | 30.2351 | 176.5731 | 260.6227 | 7.5157 | 43.8919 | 64.7846 | 195.838 | 147.239 | 208.5693
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 204.6881
Ocel DN20
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 8711.9819 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 20.8988 | 122.0492 | 180.1452 | 147.4661 | 13.3658 | 365.6903
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8279.6634 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 17.5593 | 102.5465 | 151.359 | 176.2522 | 17.3955 | 311.118
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 9762.2793 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 14.7608 | 86.203 | 127.2359 | 200.3753 | 28.9631 | 270.3718
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 20 | 29.8 | ---- | 10117.7461 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 11.93 | 69.6714 | 102.8353 | 224.776 | 48.3904 | 235.4706
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 11781.5986 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 10.6787 | 62.3633 | 92.0485 | 235.5627 | 74.3751 | 232.0971
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 24445.5611 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 10.4838 | 61.2254 | 90.369 | 237.2422 | 110.7729 | 252.738
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 18654.1978 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 9.3479 | 54.5917 | 80.5776 | 247.0337 | 112.2924 | 237.1552
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 30 | 81 | OPTIMÁLNÍ | 15111.9967 | 38.0065 | 221.9582 | 327.6113 | 8.5255 | 49.7886 | 73.4882 | 254.123 | 116.3413 | 227.9765
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 227.9765
Ocel DN25
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8423.0455 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 25.014 | 146.0819 | 215.6175 | 194.7559 | 11.8071 | 437.535
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8204.1797 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 20.7913 | 121.4212 | 179.2182 | 231.1552 | 15.6324 | 368.3363
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10071.8987 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 17.2925 | 100.9884 | 149.0593 | 261.3141 | 26.8183 | 317.3186
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 20 | 35 | ---- | 10378.4887 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 13.7909 | 80.5388 | 118.8755 | 291.4979 | 43.8254 | 272.7511
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11284.8447 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 12.256 | 71.5753 | 105.6454 | 304.728 | 62.2851 | 263.2909
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22239.6185 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 12.1296 | 70.8368 | 104.5554 | 305.818 | 89.514 | 284.1107
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17144.2832 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 10.7367 | 62.7022 | 92.5488 | 317.8247 | 90.7261 | 264.0975
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 13832.0884 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 9.7332 | 56.842 | 83.8991 | 326.4743 | 92.7944 | 250.7982
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 96 | OPTIMÁLNÍ | 10370.8441 | 47.6079 | 278.03 | 410.3734 | 8.3739 | 48.9033 | 72.1815 | 338.1919 | 103.6098 | 240.3629
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 240.3629
Ocel DN32
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 19649.2732 | 59.8993 | 349.8121 | 516.324 | 14.197 | 82.9105 | 122.3763 | 393.9478 | 71.3419 | 321.7526
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 15687.3122 | 59.8993 | 349.8121 | 516.324 | 12.4736 | 72.8461 | 107.5211 | 408.803 | 74.1066 | 298.0422
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 89 | ---- | 13049.7003 | 59.8993 | 349.8121 | 516.324 | 11.2378 | 65.6286 | 96.868 | 419.456 | 77.4456 | 282.7361
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 9855.6057 | 59.8993 | 349.8121 | 516.324 | 9.5729 | 55.9056 | 82.5169 | 433.8072 | 85.8215 | 267.0337
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 50 | 115 | OPTIMÁLNÍ | 7927.3168 | 59.8993 | 349.8121 | 516.324 | 8.4936 | 49.6023 | 73.2133 | 443.1108 | 94.728 | 261.4265
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 261.4265
Ocel DN40
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 18418.1813 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 15.5829 | 91.0043 | 134.3227 | 453.8527 | 63.5338 | 347.6453
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 86 | ---- | 14945.9946 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 13.6345 | 79.6257 | 117.5279 | 470.6475 | 66.6954 | 321.0558
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12879.854 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 12.2405 | 71.4848 | 105.5118 | 482.6636 | 71.8409 | 306.0237
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9557.7468 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 10.368 | 60.5493 | 89.3711 | 498.8044 | 77.5655 | 284.7421
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 50 | 118 | OPTIMÁLNÍ | 7645.9039 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 9.1584 | 53.4848 | 78.9438 | 509.2316 | 84.5784 | 275.8876
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6959.5152 | 68.2349 | 398.4917 | 588.1754 | 8.3058 | 48.5059 | 71.5949 | 516.5805 | 100.3329 | 285.1897
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 275.8876
Ocel DN50
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 20 | 85 | ---- | 16876.5983 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 18.3524 | 107.1778 | 158.1948 | 574.8347 | 53.972 | 401.3896
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 25 | 95 | ---- | 14204.1207 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 15.9484 | 93.1386 | 137.473 | 595.5565 | 58.2229 | 369.946
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 30 | 98 | ---- | 11533.6996 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 14.2344 | 83.1286 | 122.6982 | 610.3313 | 58.6075 | 343.3964
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 40 | 112 | ---- | 8899.3987 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 11.942 | 69.7412 | 102.9382 | 630.0913 | 64.8795 | 317.8765
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 50 | 128 | OPTIMÁLNÍ | 7398.2452 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 10.469 | 61.1391 | 90.2415 | 642.788 | 72.6834 | 308.4831
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 60 | 169 | ---- | 7462.792 | 85.0396 | 496.6311 | 733.0295 | 9.4358 | 55.1051 | 81.3353 | 651.6942 | 94.6533 | 331.6706
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 308.4831
Ocel DN65
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 20 | 91 | ---- | 15094.2144 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 21.997 | 128.4626 | 189.6114 | 735.9094 | 45.1346 | 470.2227
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 25 | 101 | ---- | 12738.8535 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 18.985 | 110.8725 | 163.6483 | 761.8724 | 48.3874 | 428.2966
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 30 | 114 | ---- | 11416.897 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 16.8439 | 98.3685 | 145.1923 | 780.3284 | 53.3237 | 404.3847
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 40 | 124 | ---- | 8510.872 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 13.9916 | 81.7109 | 120.6056 | 804.9151 | 56.2295 | 365.2112
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 50 | 146 | OPTIMÁLNÍ | 7380.4469 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 12.1679 | 71.0605 | 104.8856 | 820.6351 | 64.9375 | 355.7713
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 60 | 194 | ---- | 7571.4999 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 10.8943 | 63.6229 | 93.9076 | 831.6131 | 85.1478 | 381.8153
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 80 | 218 | ---- | 5563.041 | 107.3707 | 627.0448 | 925.5207 | 9.2196 | 53.8425 | 79.4718 | 846.0489 | 94.0489 | 376.9436
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 355.7713
Ocel DN80
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 20 | 99 | ---- | 14462.6892 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 24.9776 | 145.8693 | 215.3037 | 868.4407 | 41.6091 | 529.6075
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 25 | 109 | ---- | 12180.1319 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 21.4637 | 125.3479 | 185.014 | 898.7304 | 44.268 | 479.0281
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 30 | 119 | ---- | 10615.7113 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 18.97 | 110.7848 | 163.5189 | 920.2255 | 47.2004 | 446.0378
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 40 | 132 | OPTIMÁLNÍ | 8146.9412 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 15.6554 | 91.4275 | 134.9474 | 948.7971 | 50.7801 | 401.8947
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 50 | 169 | ---- | 7744.1232 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 13.5423 | 79.0868 | 116.7325 | 967.0119 | 63.7893 | 402.4649
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 60 | 212 | ---- | 7552.1167 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 12.0705 | 70.4916 | 104.0459 | 979.6985 | 78.9835 | 420.0919
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 80 | 260 | ---- | 6124.4488 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 10.1418 | 59.2281 | 87.4209 | 996.3235 | 95.2502 | 434.8418
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 100 | 344 | ---- | 5796.5154 | 125.7264 | 734.2421 | 1083.7444 | 8.9227 | 52.1084 | 76.9122 | 1006.8322 | 124.708 | 497.8243
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 401.8947
Ocel DN100
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 25 | 125 | ---- | 11972.6067 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 28.5188 | 166.55 | 245.8285 | 1069.1715 | 42.6732 | 616.657
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 30 | 137 | ---- | 10538.7858 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 25.1693 | 146.9886 | 216.9558 | 1098.0442 | 45.5401 | 570.9115
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 40 | 169 | ---- | 9091.496 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 20.6936 | 120.8505 | 178.3758 | 1136.6242 | 54.2704 | 525.7516
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 50 | 206 | OPTIMÁLNÍ | 8304.4425 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 17.8289 | 104.1209 | 153.6829 | 1161.317 | 64.7455 | 513.3658
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 60 | 250 | ---- | 7898.5947 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 15.8303 | 92.449 | 136.4552 | 1178.5448 | 77.426 | 522.9103
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 80 | 306 | ---- | 6479.5365 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 13.2101 | 77.1468 | 113.869 | 1201.1309 | 92.9874 | 533.738
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 100 | 387 | ---- | 5925.4042 | 152.5546 | 890.9189 | 1314.9999 | 11.5555 | 67.4839 | 99.6066 | 1215.3934 | 116.2216 | 586.2131
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 513.3658

## Měděné potrubí
Měděné potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Cu 15x1mm
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 3.2 | ---- | 8088.161 | 21.2051 | 123.838 | 182.7854 | 13.6153 | 79.5134 | 117.3621 | 65.4233 | 17.853 | 237.9242
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 5.8 | ---- | 8551.5452 | 21.2051 | 123.838 | 182.7854 | 11.7906 | 68.8569 | 101.6331 | 81.1524 | 26.0867 | 209.0661
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 10.5 | ---- | 9186.6732 | 21.2051 | 123.838 | 182.7854 | 10.1959 | 59.5438 | 87.8869 | 94.8985 | 40.3852 | 186.2738
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 21.8 | OPTIMÁLNÍ | 9918.1074 | 21.2051 | 123.838 | 182.7854 | 8.5251 | 49.7867 | 73.4854 | 109.3 | 72.7996 | 168.7708
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 168.7708
Cu 18x1mm
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 8404.1047 | 25.4462 | 148.6057 | 219.3426 | 15.4702 | 90.3459 | 133.3509 | 85.9916 | 16.1295 | 270.5019
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 8780.897 | 25.4462 | 148.6057 | 219.3426 | 13.2686 | 77.4886 | 114.3735 | 104.9691 | 23.2973 | 235.4469
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 9878.1432 | 25.4462 | 148.6057 | 219.3426 | 11.3735 | 66.4213 | 98.0381 | 121.3045 | 37.612 | 208.5762
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 9721.7566 | 25.4462 | 148.6057 | 219.3426 | 9.4119 | 54.9654 | 81.1291 | 138.2135 | 61.2675 | 185.4582
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 11553.8439 | 25.4462 | 148.6057 | 219.3426 | 8.5294 | 49.8119 | 73.5226 | 145.82 | 97.6204 | 186.0451
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 185.4582
Cu 22x1mm
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 7961.7834 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 17.9221 | 104.6653 | 154.4864 | 113.599 | 13.4948 | 313.1729
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8218.6152 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 15.2115 | 88.8352 | 131.1211 | 136.9643 | 19.1875 | 269.4423
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9239.1685 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 12.912 | 75.4058 | 111.2993 | 156.7862 | 30.7297 | 235.7985
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 9705.7931 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 10.5605 | 61.6735 | 91.0303 | 177.0552 | 52.7745 | 207.6606
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 11925.7352 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 9.5123 | 55.5517 | 81.9946 | 186.0909 | 86.3019 | 207.9892
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 20 | 71 | ---- | 26918.4107 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 9.2728 | 54.1532 | 79.9304 | 188.155 | 137.7322 | 230.8608
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 25 | 74 | ---- | 20056.9183 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 8.3212 | 48.5958 | 71.7276 | 196.3578 | 137.555 | 217.4553
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 30 | 79 | ---- | 16127.7152 | 31.1009 | 181.6292 | 268.0855 | 7.6289 | 44.5525 | 65.7597 | 202.3258 | 142.5177 | 210.5194
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 207.6606
Cu 28x1mm
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 8430.1236 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 21.5728 | 125.9854 | 185.955 | 155.2448 | 12.6961 | 377.3099
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8033.5112 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 18.089 | 105.6397 | 155.9247 | 185.2751 | 16.5484 | 320.2494
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 9500.3645 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 15.1762 | 88.629 | 130.8168 | 210.383 | 27.5854 | 277.5335
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 29.8 | ---- | 9885.8811 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 12.2361 | 71.4587 | 105.4733 | 235.7265 | 46.1425 | 240.7466
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 11537.0749 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 10.9385 | 63.8808 | 94.2883 | 246.9115 | 70.9566 | 236.5765
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 23885.3503 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 10.7542 | 62.8045 | 92.6997 | 248.5001 | 105.7545 | 257.3993
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 18267.0352 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 9.5764 | 55.9263 | 82.5475 | 258.6523 | 107.2482 | 241.0949
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 30 | 81 | OPTIMÁLNÍ | 14825.3899 | 39.583 | 231.1645 | 341.1998 | 8.7245 | 50.9511 | 75.204 | 265.9958 | 111.1484 | 231.4079
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 231.4079
Cu 35x1,5mm
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8155.9733 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 25.8082 | 150.7201 | 222.4634 | 204.0302 | 11.2704 | 451.2269
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 7961.7834 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 21.4129 | 125.0511 | 184.576 | 241.9176 | 14.9369 | 379.052
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 9799.1181 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 17.7776 | 103.8209 | 153.2401 | 273.2536 | 25.6465 | 325.6801
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 20 | 35 | ---- | 10133.1789 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 14.1455 | 82.6095 | 121.932 | 304.5617 | 41.9455 | 278.8639
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11040.3397 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 12.5557 | 73.3252 | 108.2282 | 318.2654 | 59.6358 | 268.4565
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 20 | 75 | ---- | 21713.9548 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 14.1455 | 82.6095 | 121.932 | 304.5617 | 89.8833 | 318.8639
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 25 | 79 | ---- | 16772.8238 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 12.5557 | 73.3252 | 108.2282 | 318.2654 | 90.6005 | 295.4565
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 30 | 83 | ---- | 13555.4467 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 11.4012 | 66.5833 | 98.2772 | 328.2165 | 92.3019 | 279.5543
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 40 | 96 | OPTIMÁLNÍ | 10191.0828 | 49.478 | 288.9515 | 426.4936 | 9.8259 | 57.3831 | 84.6977 | 341.7959 | 102.5173 | 265.3955
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 265.3955
Cu 42x1,5mm
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 19776.0427 | 59.3736 | 346.7419 | 511.7925 | 14.1049 | 82.3725 | 121.5821 | 390.2104 | 72.0252 | 320.1642
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 15780.9678 | 59.3736 | 346.7419 | 511.7925 | 12.3962 | 72.394 | 106.8538 | 404.9387 | 74.8138 | 296.7076
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 30 | 89 | ---- | 13122.1986 | 59.3736 | 346.7419 | 511.7925 | 11.1707 | 65.2371 | 96.2903 | 415.5023 | 78.1825 | 281.5805
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 9903.6818 | 59.3736 | 346.7419 | 511.7925 | 9.5195 | 55.594 | 82.057 | 429.7355 | 86.6347 | 266.114
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 50 | 115 | OPTIMÁLNÍ | 7961.7834 | 59.3736 | 346.7419 | 511.7925 | 8.4488 | 49.3411 | 72.8277 | 438.9648 | 95.6227 | 260.6554
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 260.6554
Cu 54x1,5mm
PE návlek | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 20 | 85 | ---- | 18290.5836 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 16.9156 | 98.7872 | 145.8102 | 512.2089 | 60.571 | 376.6205
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 25 | 95 | ---- | 15318.8745 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 14.7487 | 86.1322 | 127.1315 | 530.8877 | 65.3151 | 349.2629
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 30 | 98 | ---- | 12384.9965 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 13.2012 | 77.0947 | 113.7922 | 544.227 | 65.7262 | 325.5843
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 40 | 112 | ---- | 9486.3803 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 11.1273 | 64.9833 | 95.9156 | 562.1036 | 72.7268 | 303.8311
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 50 | 128 | OPTIMÁLNÍ | 7839.2945 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 9.7913 | 57.1812 | 84.3997 | 573.6194 | 81.4477 | 296.7995
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 60 | 169 | ---- | 7868.6632 | 76.3375 | 445.8112 | 658.0192 | 8.8521 | 51.6961 | 76.3036 | 581.7155 | 106.0398 | 321.6073
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 296.7995

## Rehau Rautitan Pink
Plastové potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Rehau 16x2,2
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 9168.1143 | 21.0707 | 123.0527 | 181.6263 | 13.6064 | 79.4612 | 117.2851 | 64.3412 | 21.5569 | 238.3702
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9483.3687 | 21.0707 | 123.0527 | 181.6263 | 11.8143 | 68.9954 | 101.8375 | 79.7888 | 30.6496 | 210.375
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 10559.3945 | 21.0707 | 123.0527 | 181.6263 | 10.239 | 59.7957 | 88.2587 | 93.3676 | 48.866 | 189.0174
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 10261.8542 | 21.0707 | 123.0527 | 181.6263 | 8.5778 | 50.0945 | 73.9397 | 107.6866 | 78.6356 | 171.0794
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 12117.446 | 21.0707 | 123.0527 | 181.6263 | 7.8203 | 45.6704 | 67.4097 | 114.2166 | 124.6316 | 173.8194
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 171.0794
Rehau 20x2,8
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8574.2283 | 25.8483 | 150.9538 | 222.8085 | 15.8218 | 92.3994 | 136.3818 | 86.4267 | 17.7376 | 276.9636
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8785.4162 | 25.8483 | 150.9538 | 222.8085 | 13.6004 | 79.4264 | 117.2337 | 105.5748 | 24.8923 | 241.6673
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9799.1181 | 25.8483 | 150.9538 | 222.8085 | 11.6758 | 68.1867 | 100.6439 | 122.1646 | 39.4386 | 214.4878
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 10191.0828 | 25.8483 | 150.9538 | 222.8085 | 9.6696 | 56.4706 | 83.3508 | 139.4577 | 67.0024 | 192.3016
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12455.7679 | 25.8483 | 150.9538 | 222.8085 | 8.7625 | 51.1727 | 75.5311 | 147.2774 | 109.046 | 195.0623
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 192.3016
Rehau 25x3,5
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 9245.9421 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 18.5356 | 108.2481 | 159.7747 | 112.887 | 17.4599 | 324.9494
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8742.3504 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 15.7822 | 92.1682 | 136.0407 | 136.621 | 22.4416 | 280.4813
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 10250.3933 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 13.4233 | 78.3923 | 115.7074 | 156.9543 | 36.9757 | 247.3148
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 20 | 29.8 | ---- | 10544.9398 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 10.9881 | 64.1708 | 94.7163 | 177.9454 | 61.1255 | 219.2326
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 12229.2994 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 9.8952 | 57.7881 | 85.2955 | 187.3662 | 93.5067 | 218.591
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 25477.707 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 9.6961 | 56.6252 | 83.579 | 189.0827 | 138.9868 | 239.158
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 19363.0573 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 8.6955 | 50.7816 | 74.9539 | 197.7078 | 140.3081 | 225.9078
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 30 | 81 | OPTIMÁLNÍ | 15634.0475 | 31.6318 | 184.7296 | 272.6617 | 7.9655 | 46.5183 | 68.6612 | 204.0004 | 144.9262 | 218.3225
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 218.3225
Rehau 32x4,4
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8799.8659 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 22.26 | 129.9985 | 191.8783 | 148.0957 | 15.5271 | 390.0566
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8544.353 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 18.7723 | 109.6305 | 161.815 | 178.159 | 20.2824 | 333.53
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10452.3926 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 15.8106 | 92.3339 | 136.2852 | 203.6888 | 34.4054 | 291.7704
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 20 | 35 | ---- | 10717.7854 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 12.7783 | 74.6253 | 110.1473 | 229.8267 | 55.5854 | 255.2946
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11621.4102 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 11.4268 | 66.7327 | 98.4977 | 241.4763 | 78.5998 | 248.9954
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22966.683 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 11.2931 | 65.9516 | 97.3449 | 242.6292 | 112.8265 | 269.6897
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17655.604 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 10.0547 | 58.7194 | 86.67 | 253.304 | 113.8356 | 252.3401
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 14211.3554 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 9.1551 | 53.466 | 78.916 | 261.058 | 116.047 | 240.832
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 40 | 96 | OPTIMÁLNÍ | 10615.7113 | 39.4408 | 230.334 | 339.974 | 7.9262 | 46.289 | 68.3228 | 271.6512 | 128.9889 | 232.6456
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 232.6456
Rehau 40x5,5
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 20435.2442 | 47.7703 | 278.9785 | 411.7735 | 13.054 | 76.2353 | 112.5237 | 299.2498 | 93.9182 | 302.0473
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 16266.536 | 47.7703 | 278.9785 | 411.7735 | 11.5494 | 67.4483 | 99.5539 | 312.2196 | 97.0311 | 282.1078
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 30 | 89 | ---- | 13497.1186 | 47.7703 | 278.9785 | 411.7735 | 10.4597 | 61.0846 | 90.1611 | 321.6124 | 101.0067 | 269.3221
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 10151.2739 | 47.7703 | 278.9785 | 411.7735 | 8.977 | 52.4258 | 77.3807 | 334.3927 | 111.3361 | 256.7615
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 50 | 115 | OPTIMÁLNÍ | 8138.712 | 47.7703 | 278.9785 | 411.7735 | 8.0064 | 46.7572 | 69.0138 | 342.7597 | 122.4619 | 253.0275
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 253.0275
Rehau 50x6,9
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 17970.8826 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 15.1906 | 88.7131 | 130.9409 | 364.1497 | 79.1845 | 340.8818
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 25 | 86 | ---- | 14607.2187 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 13.36 | 78.0222 | 115.1611 | 379.9295 | 82.6206 | 316.3223
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12606.1571 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 12.0368 | 70.2952 | 103.756 | 391.3346 | 88.607 | 302.512
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9377.2116 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 10.242 | 59.8133 | 88.2847 | 406.8059 | 95.1068 | 282.5694
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 50 | 118 | OPTIMÁLNÍ | 7515.9236 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 9.0719 | 52.9799 | 78.1985 | 416.892 | 103.3121 | 274.3971
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6851.9591 | 57.436 | 335.4263 | 495.0906 | 8.2423 | 48.1352 | 71.0477 | 424.0429 | 122.2282 | 284.0954
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 274.3971
Rehau 63x8,6
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 20 | 87 | ---- | 16690.9677 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 17.9071 | 104.5776 | 154.3569 | 442.1788 | 71.8148 | 395.7138
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 25 | 97 | ---- | 14041.6908 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 15.6593 | 91.45 | 134.9806 | 461.5551 | 76.7081 | 366.9612
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 30 | 101 | ---- | 11528.8907 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 14.0364 | 81.9725 | 120.9918 | 475.5439 | 77.5218 | 342.9836
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 40 | 117 | ---- | 9043.9676 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 11.8397 | 69.144 | 102.0568 | 494.4789 | 86.3636 | 321.1135
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 50 | 136 | OPTIMÁLNÍ | 7665.8587 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 10.4125 | 60.8091 | 89.7544 | 506.7812 | 97.9515 | 315.5089
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 60 | 184 | ---- | 7940.2068 | 69.2048 | 404.1558 | 596.5357 | 9.4042 | 54.9203 | 81.0626 | 515.4731 | 130.2881 | 346.1251
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 315.5089

## Al-PEX potrubí
Al-PEX potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Alpex 16x2
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 9168.1143 | 21.4703 | 125.3867 | 185.0713 | 13.7719 | 80.428 | 118.7121 | 66.3592 | 20.9014 | 241.2241
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9483.3687 | 21.4703 | 125.3867 | 185.0713 | 11.9389 | 69.7231 | 102.9116 | 82.1597 | 29.7652 | 212.5231
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 10559.3945 | 21.4703 | 125.3867 | 185.0713 | 10.3325 | 60.3415 | 89.0643 | 96.007 | 47.5226 | 190.6287
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 10261.8542 | 21.4703 | 125.3867 | 185.0713 | 8.6433 | 50.477 | 74.5043 | 110.567 | 76.587 | 172.2085
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 12117.446 | 21.4703 | 125.3867 | 185.0713 | 7.8747 | 45.9881 | 67.8787 | 117.1926 | 121.4667 | 174.7573
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 172.2085
Alpex 20x2
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8574.2283 | 26.8795 | 156.976 | 231.6973 | 16.2023 | 94.6213 | 139.6614 | 92.0358 | 16.6566 | 283.5229
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8785.4162 | 26.8795 | 156.976 | 231.6973 | 13.8806 | 81.0627 | 119.6488 | 112.0484 | 23.4541 | 246.4977
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9799.1181 | 26.8795 | 156.976 | 231.6973 | 11.8817 | 69.3892 | 102.4187 | 129.2785 | 37.2684 | 218.0375
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 10191.0828 | 26.8795 | 156.976 | 231.6973 | 9.8104 | 57.2928 | 84.5644 | 147.1328 | 63.5072 | 194.7289
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12455.7679 | 26.8795 | 156.976 | 231.6973 | 8.8779 | 51.847 | 76.5264 | 155.1709 | 103.4988 | 197.0527
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 194.7289
Alpex 25x3
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 9245.9421 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 18.9079 | 110.4224 | 162.9839 | 119.1584 | 16.541 | 331.3679
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8742.3504 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 16.0513 | 93.7398 | 138.3603 | 143.782 | 21.3239 | 285.1207
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 10250.3933 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 13.6175 | 79.5263 | 117.3812 | 164.7612 | 35.2237 | 250.6624
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 20 | 29.8 | ---- | 10544.9398 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 11.1179 | 64.9286 | 95.835 | 186.3074 | 58.382 | 221.4699
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 12229.2994 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 10.0003 | 58.402 | 86.2016 | 195.9407 | 89.4148 | 220.4033
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 25477.707 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 9.797 | 57.2145 | 84.4488 | 197.6935 | 132.933 | 240.8977
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 19363.0573 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 8.7766 | 51.2551 | 75.6527 | 206.4896 | 134.3409 | 227.3055
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 30 | 81 | OPTIMÁLNÍ | 15634.0475 | 32.7316 | 191.1528 | 282.1424 | 8.0334 | 46.9153 | 69.2472 | 212.8952 | 138.8712 | 219.4944
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 219.4944
Alpex 32x3
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8799.8659 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 23.0511 | 134.6186 | 198.6976 | 163.2884 | 14.0824 | 403.6952
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8544.353 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 19.3319 | 112.8981 | 166.638 | 195.348 | 18.4978 | 343.176
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10452.3926 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 16.2056 | 94.6409 | 139.6903 | 222.2957 | 31.5256 | 298.5807
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 20 | 35 | ---- | 10717.7854 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 13.0351 | 76.1251 | 112.3609 | 249.6251 | 51.1768 | 259.7219
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11621.4102 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 11.6318 | 67.9294 | 100.2641 | 261.7219 | 72.5197 | 252.5282
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22966.683 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 11.4932 | 67.1203 | 99.0698 | 262.9162 | 104.1206 | 273.1396
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17655.604 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 10.213 | 59.644 | 88.0348 | 273.9513 | 105.256 | 255.0695
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 14211.3554 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 9.2862 | 54.2315 | 80.0459 | 281.9401 | 107.4519 | 243.0917
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 40 | 96 | OPTIMÁLNÍ | 10615.7113 | 41.9944 | 245.2473 | 361.986 | 8.0243 | 46.8617 | 69.1681 | 292.8179 | 119.6648 | 234.3361
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 234.3361
Alpex 40x3,5
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 20435.2442 | 51.9045 | 303.1223 | 447.4097 | 13.3444 | 77.9316 | 115.0273 | 332.3824 | 84.5562 | 307.0546
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 16266.536 | 51.9045 | 303.1223 | 447.4097 | 11.7761 | 68.7726 | 101.5086 | 345.9011 | 87.5828 | 286.0173
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 30 | 89 | ---- | 13497.1186 | 51.9045 | 303.1223 | 447.4097 | 10.6453 | 62.1688 | 91.7614 | 355.6483 | 91.3402 | 272.5228
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 10151.2739 | 51.9045 | 303.1223 | 447.4097 | 9.1134 | 53.2225 | 78.5566 | 368.8531 | 100.9345 | 259.1131
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 50 | 115 | OPTIMÁLNÍ | 8138.712 | 51.9045 | 303.1223 | 447.4097 | 8.1147 | 47.3898 | 69.9475 | 377.4622 | 111.2032 | 254.895
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 254.895
Alpex 50x4
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 17970.8826 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 15.6248 | 91.249 | 134.684 | 418.5391 | 68.8944 | 348.3679
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 25 | 86 | ---- | 14607.2187 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 13.6947 | 79.977 | 118.0464 | 435.1766 | 72.1316 | 322.0929
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12606.1571 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 12.3079 | 71.8781 | 106.0923 | 447.1307 | 77.55 | 307.1846
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9377.2116 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 10.4376 | 60.9555 | 89.9705 | 463.2525 | 83.5182 | 285.9411
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 50 | 118 | OPTIMÁLNÍ | 7515.9236 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 9.225 | 53.874 | 79.5183 | 473.7047 | 90.9216 | 277.0366
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6851.9591 | 64.18 | 374.8113 | 553.223 | 8.3685 | 48.8721 | 72.1355 | 481.0876 | 107.7351 | 286.2709
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 277.0366
Alpex 63x4,5
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 20 | 87 | ---- | 16690.9677 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 18.5565 | 108.3697 | 159.9541 | 529.869 | 59.9299 | 406.9082
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 25 | 97 | ---- | 14041.6908 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 16.1535 | 94.3367 | 139.2414 | 550.5817 | 64.3047 | 375.4828
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 30 | 101 | ---- | 11528.8907 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 14.4323 | 84.2844 | 124.4041 | 565.419 | 65.1994 | 349.8081
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 40 | 117 | ---- | 9043.9676 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 12.1201 | 70.7816 | 104.4739 | 585.3492 | 72.9565 | 325.9478
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 50 | 136 | OPTIMÁLNÍ | 7665.8587 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 10.6288 | 62.0721 | 91.6186 | 598.2045 | 82.9817 | 319.2372
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 60 | 184 | ---- | 7940.2068 | 80.0271 | 467.3585 | 689.8231 | 9.5802 | 55.9484 | 82.5801 | 607.243 | 110.5982 | 349.1602
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 319.2372