## Zadání parametrů
Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí pro vytápění - zadání
Popis proměnné | symbol | rozměr | hodnota
Počet posuzovaných let pro optimalizaci | n | roky | 1
Venkovní výpočtová teplota | te | st.C | -13
Počet dnů v topném období | d12 | dny/rok | 219
Průměrná venkovní teplota v provozním období | tv | st.C | 3.7
Průměrná teplota vytápěných prostor | ti | st.C | 20
Střední teplota prostředí, v němž je potrubí instalováno | tp | st.C | 10
Maximální projektovaná teplota topné vody | tw | st.C | 70
Cena tepla na počátku posuzovaného období v GJ | Ctp | Kč/GJ | 400
Meziroční nárůst ceny tepla | z | % | 8%
Inflace | i | % | 3%
Přestup tepla z válcového povrchu do okolí | αe | W/m2*K | 10
Střední teplota média | tm | K | 45.303
Střední cena tepla v posuzovaném období po odečtení inflace | Cts | Kč/GJ | 400
Cena tepla vyjádřená v kWh | Cts | Kč/kWh | 1.44
Legenda |  | zadávané hodnoty
průběžné vypočtené hodnoty
výsledné vypočtené hodnoty
Optimální tloušťky izolací pro jednotlivé potrubní materiály jsou vypočteny na následujících kartách tohoto sešitu

## Ocelové potrubí
Ocelové potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Ocel DN10
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 8731.5374 | 18.9548 | 99.6265 | 143.4625 | 11.6976 | 61.4827 | 88.5353 | 54.9272 | 25.2516 | 92.3353
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9083.6865 | 18.9548 | 99.6265 | 143.4625 | 10.0605 | 52.8781 | 76.1446 | 67.3179 | 36.3276 | 82.8446
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 10173.503 | 18.9548 | 99.6265 | 143.4625 | 8.6455 | 45.4405 | 65.4345 | 78.028 | 58.4726 | 77.9345
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 9957.5944 | 18.9548 | 99.6265 | 143.4625 | 7.1757 | 37.7156 | 54.3107 | 89.1519 | 94.984 | 77.5107
PE návlek | 17.1 | 2.35 | 50 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 11800.8382 | 18.9548 | 99.6265 | 143.4625 | 6.5129 | 34.232 | 49.2943 | 94.1682 | 151.1656 | 88.2943
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 77.5107
Ocel DN15
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8136.1291 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 13.7679 | 72.3639 | 104.2043 | 75.3229 | 20.3524 | 108.4043
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8380.8247 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 11.7028 | 61.5101 | 88.5748 | 90.9524 | 28.8942 | 95.7748
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9400.3168 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 9.9475 | 52.2842 | 75.2895 | 104.2377 | 46.2213 | 88.4895
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 9846.4568 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 8.1496 | 42.8342 | 61.6815 | 117.8457 | 79.2901 | 87.2815
PE návlek | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12079.9473 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 7.3471 | 38.6161 | 55.6074 | 123.9198 | 129.5999 | 99.6074
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 20 | 71 | ---- | 27308.5326 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 7.1553 | 37.608 | 54.1557 | 125.3715 | 206.7056 | 125.1557
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 25 | 74 | ---- | 20316.275 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 6.4267 | 33.7785 | 48.6412 | 130.886 | 206.3628 | 122.6412
Min.vlna +Al folie | 21.4 | 2.65 | 50 | 0.038 | 30 | 79 | ---- | 16315.9764 | 23.7198 | 124.6713 | 179.5272 | 5.8962 | 30.9903 | 44.6262 | 134.901 | 213.7493 | 123.6262
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 87.2815
Ocel DN20
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 8711.9819 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 16.3954 | 86.1742 | 124.0911 | 101.5805 | 19.4033 | 129.4911
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8279.6634 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 13.7755 | 72.404 | 104.2621 | 121.4095 | 25.2534 | 112.6621
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 9762.2793 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 11.58 | 60.8645 | 87.6451 | 138.0265 | 42.0463 | 103.5451
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 20 | 29.8 | OPTIMÁLNÍ | 10117.7461 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 9.3593 | 49.1922 | 70.837 | 154.8346 | 70.2492 | 100.637
PE návlek | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 11781.5986 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 8.3775 | 44.0323 | 63.4067 | 162.2649 | 107.9716 | 111.4067
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 24445.5611 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 8.2247 | 43.2289 | 62.2498 | 163.4219 | 160.8108 | 134.2498
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 18654.1978 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 7.3335 | 38.5451 | 55.505 | 170.1666 | 163.0167 | 131.505
Min.vlna +Al folie | 26.9 | 2.65 | 50 | 0.038 | 30 | 81 | ---- | 15111.9967 | 29.8166 | 156.716 | 225.6716 | 6.6883 | 35.1538 | 50.6216 | 175.05 | 168.8946 | 131.6216
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 100.637
Ocel DN25
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8423.0455 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 19.6238 | 103.1427 | 148.5259 | 134.1556 | 17.1405 | 154.8259
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8204.1797 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 16.311 | 85.7307 | 123.4526 | 159.2289 | 22.6937 | 133.3526
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10071.8987 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 13.5662 | 71.3039 | 102.678 | 180.0035 | 38.9326 | 121.878
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 20 | 35 | OPTIMÁLNÍ | 10378.4887 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 10.8191 | 56.8652 | 81.8862 | 200.7953 | 63.622 | 116.8862
PE návlek | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11284.8447 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 9.615 | 50.5365 | 72.7728 | 209.9087 | 90.4203 | 124.7728
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22239.6185 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 9.5158 | 50.0151 | 72.0219 | 210.6596 | 129.949 | 147.0219
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17144.2832 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 8.4231 | 44.2716 | 63.7512 | 218.9302 | 131.7086 | 142.7512
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 13832.0884 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 7.6358 | 40.1339 | 57.793 | 224.8884 | 134.7112 | 140.793
Min.vlna +Al folie | 33.7 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 96 | ---- | 10370.8441 | 37.3489 | 196.306 | 282.6815 | 6.5694 | 34.5287 | 49.7215 | 232.96 | 150.4121 | 145.7215
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 116.8862
Ocel DN32
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 19649.2732 | 46.9917 | 246.9885 | 355.6644 | 11.1377 | 58.5399 | 84.2976 | 271.3668 | 103.5683 | 161.2976
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 15687.3122 | 46.9917 | 246.9885 | 355.6644 | 9.7857 | 51.4337 | 74.0648 | 281.5997 | 107.5818 | 157.0648
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 89 | OPTIMÁLNÍ | 13049.7003 | 46.9917 | 246.9885 | 355.6644 | 8.8162 | 46.3378 | 66.7265 | 288.9379 | 112.429 | 155.7265
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 9855.6057 | 46.9917 | 246.9885 | 355.6644 | 7.51 | 39.4727 | 56.8409 | 298.8236 | 124.5886 | 158.8409
Min.vlna +Al folie | 42.4 | 3.25 | 50 | 0.038 | 50 | 115 | ---- | 7927.3168 | 46.9917 | 246.9885 | 355.6644 | 6.6633 | 35.0223 | 50.4322 | 305.2323 | 137.5182 | 165.4322
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 155.7265
Ocel DN40
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 18418.1813 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 12.225 | 64.2545 | 92.5268 | 312.6317 | 92.2331 | 171.5268
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 25 | 86 | OPTIMÁLNÍ | 14945.9946 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 10.6965 | 56.2206 | 80.9579 | 324.2006 | 96.8228 | 166.9579
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12879.854 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 9.6029 | 50.4726 | 72.6807 | 332.4778 | 104.2927 | 167.6807
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9557.7468 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 8.1338 | 42.7515 | 61.5623 | 343.5962 | 112.6031 | 167.5623
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 50 | 118 | ---- | 7645.9039 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 7.1848 | 37.7635 | 54.3796 | 350.7789 | 122.7839 | 172.3796
Min.vlna +Al folie | 48.3 | 3.25 | 50 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6959.5152 | 53.5311 | 281.3593 | 405.1585 | 6.516 | 34.2481 | 49.3174 | 355.8411 | 145.6549 | 191.3174
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 166.9579
Ocel DN50
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 20 | 85 | ---- | 16876.5983 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 14.3976 | 75.674 | 108.9709 | 395.9689 | 78.3521 | 193.9709
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 25 | 95 | ---- | 14204.1207 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 12.5117 | 65.7615 | 94.6968 | 410.2429 | 84.5231 | 189.6968
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 30 | 98 | OPTIMÁLNÍ | 11533.6996 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 11.167 | 58.6939 | 84.5194 | 420.4204 | 85.0815 | 182.5194
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 40 | 112 | ---- | 8899.3987 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 9.3686 | 49.2415 | 70.9079 | 434.0318 | 94.1866 | 182.9079
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 50 | 128 | ---- | 7398.2452 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 8.2131 | 43.1679 | 62.1619 | 442.7778 | 105.5157 | 190.1619
Min.vlna +Al folie | 60.2 | 3.65 | 50 | 0.038 | 60 | 169 | ---- | 7462.792 | 66.7145 | 350.6516 | 504.9398 | 7.4025 | 38.9075 | 56.027 | 448.9128 | 137.4098 | 225.027
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 182.5194
Ocel DN65
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 20 | 91 | ---- | 15094.2144 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 17.2569 | 90.7024 | 130.6118 | 506.9235 | 65.5227 | 221.6118
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 25 | 101 | ---- | 12738.8535 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 14.894 | 78.2827 | 112.7274 | 524.8079 | 70.2447 | 213.7274
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 30 | 114 | ---- | 11416.897 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 13.2143 | 69.4541 | 100.0142 | 537.5211 | 77.4109 | 214.0142
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 40 | 124 | OPTIMÁLNÍ | 8510.872 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 10.9766 | 57.6928 | 83.0779 | 554.4574 | 81.6294 | 207.0779
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 50 | 146 | ---- | 7380.4469 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 9.5459 | 50.173 | 72.2494 | 565.286 | 94.2709 | 218.2494
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 60 | 194 | ---- | 7571.4999 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 8.5467 | 44.9216 | 64.6873 | 572.848 | 123.6104 | 258.6873
Min.vlna +Al folie | 76 | 3.2 | 50 | 0.038 | 80 | 218 | ---- | 5563.041 | 84.2336 | 442.7316 | 637.5353 | 7.2329 | 38.0161 | 54.7433 | 582.792 | 136.5324 | 272.7433
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 207.0779
Ocel DN80
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 20 | 99 | ---- | 14462.6892 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 19.5952 | 102.9926 | 148.3097 | 598.2163 | 60.4046 | 247.3097
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 25 | 109 | ---- | 12180.1319 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 16.8385 | 88.5032 | 127.445 | 619.0811 | 64.2646 | 236.445
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 30 | 119 | ---- | 10615.7113 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 14.8822 | 78.2208 | 112.6383 | 633.8878 | 68.5216 | 231.6383
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 40 | 132 | OPTIMÁLNÍ | 8146.9412 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 12.2818 | 64.5534 | 92.9571 | 653.569 | 73.7183 | 224.9571
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 50 | 169 | ---- | 7744.1232 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 10.6241 | 55.8401 | 80.4099 | 666.1161 | 92.604 | 249.4099
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 60 | 212 | ---- | 7552.1167 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 9.4694 | 49.7714 | 71.671 | 674.8551 | 114.6616 | 283.671
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 80 | 260 | ---- | 6124.4488 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 7.9564 | 41.8186 | 60.219 | 686.3071 | 138.2763 | 320.219
Min.vlna +Al folie | 89 | 3.6 | 50 | 0.038 | 100 | 344 | ---- | 5796.5154 | 98.6338 | 518.4194 | 746.5261 | 6.9999 | 36.7917 | 52.9802 | 693.5459 | 181.0406 | 396.9802
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 224.9571
Ocel DN100
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 25 | 125 | ---- | 11972.6067 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 22.3734 | 117.5944 | 169.3364 | 736.4877 | 61.9494 | 294.3364
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 30 | 137 | OPTIMÁLNÍ | 10538.7858 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 19.7456 | 103.7828 | 149.4477 | 756.3763 | 66.1113 | 286.4477
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 40 | 169 | ---- | 9091.496 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 16.2344 | 85.3278 | 122.8723 | 782.9517 | 78.7852 | 291.8723
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 50 | 206 | ---- | 8304.4425 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 13.987 | 73.5157 | 105.8629 | 799.9612 | 93.9921 | 311.8629
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 60 | 250 | ---- | 7898.5947 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 12.4191 | 65.2746 | 93.9957 | 811.8283 | 112.4006 | 343.9957
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 80 | 306 | ---- | 6479.5365 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 10.3635 | 54.4703 | 78.4375 | 827.3866 | 134.9913 | 384.4375
Min.vlna +Al folie | 108 | 4 | 50 | 0.044 | 100 | 387 | ---- | 5925.4042 | 119.6809 | 629.0427 | 905.8241 | 9.0654 | 47.6478 | 68.613 | 837.2111 | 168.7209 | 455.613
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 286.4477

## Měděné potrubí
Měděné potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Cu 15x1mm
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 3.2 | ---- | 8088.161 | 16.6357 | 87.4371 | 125.9098 | 10.6814 | 56.1413 | 80.8437 | 45.0662 | 25.9174 | 84.0437
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 5.8 | ---- | 8551.5452 | 16.6357 | 87.4371 | 125.9098 | 9.2498 | 48.6171 | 70.0089 | 55.901 | 37.8706 | 75.8089
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 10.5 | OPTIMÁLNÍ | 9186.6732 | 16.6357 | 87.4371 | 125.9098 | 7.9988 | 42.0415 | 60.54 | 65.3699 | 58.6279 | 71.04
PE návlek | 15 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 21.8 | ---- | 9918.1074 | 16.6357 | 87.4371 | 125.9098 | 6.6881 | 35.1524 | 50.6196 | 75.2902 | 105.6844 | 72.4196
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 71.04
Cu 18x1mm
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 8404.1047 | 19.9628 | 104.9246 | 151.0919 | 12.1365 | 63.7897 | 91.8574 | 59.2345 | 23.4154 | 95.6574
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 8780.897 | 19.9628 | 104.9246 | 151.0919 | 10.4094 | 54.7116 | 78.785 | 72.3069 | 33.8211 | 85.485
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 12.5 | ---- | 9878.1432 | 19.9628 | 104.9246 | 151.0919 | 8.9227 | 46.8975 | 67.5325 | 83.5593 | 54.6019 | 80.0325
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 23.2 | OPTIMÁLNÍ | 9721.7566 | 19.9628 | 104.9246 | 151.0919 | 7.3837 | 38.8089 | 55.8849 | 95.2069 | 88.9431 | 79.0849
PE návlek | 18 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 11553.8439 | 19.9628 | 104.9246 | 151.0919 | 6.6914 | 35.1702 | 50.6453 | 100.4466 | 141.7171 | 89.6453
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 79.0849
Cu 22x1mm
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 7961.7834 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 14.0601 | 73.9001 | 106.4164 | 78.2515 | 19.5907 | 110.6164
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8218.6152 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 11.9336 | 62.723 | 90.3214 | 94.3464 | 27.8548 | 97.5214
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 13.2 | ---- | 9239.1685 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 10.1296 | 53.2411 | 76.6673 | 108.0005 | 44.6109 | 89.8673
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 25.6 | OPTIMÁLNÍ | 9705.7931 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 8.2849 | 43.5452 | 62.7053 | 121.9626 | 76.6136 | 88.3053
PE návlek | 22 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 11925.7352 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 7.4625 | 39.2229 | 56.4811 | 128.1868 | 125.2859 | 100.4811
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 20 | 71 | ---- | 26918.4107 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 7.2746 | 38.2355 | 55.0592 | 129.6086 | 199.9481 | 126.0592
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 25 | 74 | ---- | 20056.9183 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 6.5281 | 34.3116 | 49.4088 | 135.259 | 199.6909 | 123.4088
Min.vlna +Al folie | 22 | 1 | 372 | 0.038 | 30 | 79 | ---- | 16127.7152 | 24.399 | 128.2412 | 184.6679 | 5.9849 | 31.4568 | 45.2979 | 139.37 | 206.8953 | 124.2979
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 88.3053
Cu 28x1mm
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 8430.1236 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 16.9241 | 88.9533 | 128.0932 | 106.9388 | 18.4311 | 133.4932
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8033.5112 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 14.191 | 74.5881 | 107.4071 | 127.6248 | 24.0235 | 115.8071
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 9500.3645 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 11.9059 | 62.5774 | 90.1118 | 144.9202 | 40.0462 | 106.0118
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 20 | 29.8 | OPTIMÁLNÍ | 9885.8811 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 9.5993 | 50.4542 | 72.6542 | 162.3777 | 66.9858 | 102.4542
PE návlek | 28 | 1 | 372 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 11537.0749 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 8.5814 | 45.1037 | 64.9495 | 170.0824 | 103.0089 | 112.9495
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 23885.3503 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 8.4368 | 44.3438 | 63.8552 | 171.1767 | 153.5255 | 135.8552
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 18267.0352 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 7.5128 | 39.4874 | 56.862 | 178.17 | 155.694 | 132.862
Min.vlna +Al folie | 28 | 1 | 372 | 0.038 | 30 | 81 | ---- | 14825.3899 | 31.0533 | 163.2162 | 235.0319 | 6.8445 | 35.9745 | 51.8035 | 183.2284 | 161.356 | 132.8035
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 102.4542
Cu 35x1,5mm
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8155.9733 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 20.2469 | 106.4175 | 153.2416 | 140.5441 | 16.3614 | 159.5416
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 7961.7834 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 16.7986 | 88.2937 | 127.1432 | 166.6425 | 21.6841 | 137.0432
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 9799.1181 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 13.9467 | 73.3038 | 105.5578 | 188.2279 | 37.2315 | 124.7578
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 20 | 35 | OPTIMÁLNÍ | 10133.1789 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 11.0973 | 58.3273 | 83.9916 | 209.7941 | 60.893 | 118.9916
PE návlek | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11040.3397 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 9.8501 | 51.772 | 74.5519 | 219.2338 | 86.5742 | 126.5519
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 20 | 75 | ---- | 21713.9548 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 11.0973 | 58.3273 | 83.9916 | 209.7941 | 130.4851 | 158.9916
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 25 | 79 | ---- | 16772.8238 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 9.8501 | 51.772 | 74.5519 | 219.2338 | 131.5262 | 153.5519
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 30 | 83 | ---- | 13555.4467 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 8.9444 | 47.0118 | 67.6972 | 226.0885 | 133.9962 | 150.6972
Min.vlna +Al folie | 35 | 1.5 | 372 | 0.044 | 40 | 96 | ---- | 10191.0828 | 38.8161 | 204.0173 | 293.7857 | 7.7085 | 40.516 | 58.3432 | 235.4425 | 148.8261 | 154.3432
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 118.9916
Cu 42x1,5mm
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 19776.0427 | 46.5793 | 244.8208 | 352.543 | 11.0654 | 58.1599 | 83.7506 | 268.7924 | 104.5602 | 160.7506
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 15780.9678 | 46.5793 | 244.8208 | 352.543 | 9.725 | 51.1145 | 73.6051 | 278.9378 | 108.6084 | 156.6051
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 30 | 89 | OPTIMÁLNÍ | 13122.1986 | 46.5793 | 244.8208 | 352.543 | 8.7636 | 46.0614 | 66.3285 | 286.2144 | 113.4988 | 155.3285
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 9903.6818 | 46.5793 | 244.8208 | 352.543 | 7.4682 | 39.2527 | 56.5241 | 296.0189 | 125.769 | 158.5241
Min.vlna +Al folie | 42 | 1.5 | 372 | 0.038 | 50 | 115 | ---- | 7961.7834 | 46.5793 | 244.8208 | 352.543 | 6.6282 | 34.8378 | 50.1666 | 302.3764 | 138.8171 | 165.1666
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 155.3285
Cu 54x1,5mm
PE návlek | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 20 | 85 | ---- | 18290.5836 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 13.2705 | 69.7497 | 100.4399 | 352.8298 | 87.9319 | 185.4399
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 25 | 95 | ---- | 15318.8745 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 11.5705 | 60.8145 | 87.5732 | 365.6965 | 94.8191 | 182.5732
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 30 | 98 | OPTIMÁLNÍ | 12384.9965 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 10.3565 | 54.4336 | 78.3845 | 374.8851 | 95.4159 | 176.3845
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 40 | 112 | ---- | 9486.3803 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 8.7295 | 45.8821 | 66.0704 | 387.1992 | 105.5787 | 178.0704
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 50 | 128 | ---- | 7839.2945 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 7.6814 | 40.3734 | 58.1379 | 395.1318 | 118.239 | 186.1379
Min.vlna +Al folie | 54 | 1.5 | 372 | 0.038 | 60 | 169 | ---- | 7868.6632 | 59.8877 | 314.7697 | 453.2697 | 6.9446 | 36.5006 | 52.561 | 400.7087 | 153.9398 | 221.561
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 176.3845

## Rehau Rautitan Pink
Plastové potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Rehau 16x2,2
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 9168.1143 | 16.5302 | 86.8827 | 125.1114 | 10.6744 | 56.1045 | 80.7906 | 44.3208 | 31.2946 | 84.5906
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9483.3687 | 16.5302 | 86.8827 | 125.1114 | 9.2684 | 48.7149 | 70.1497 | 54.9617 | 44.4946 | 76.8497
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 13 | 12.5 | OPTIMÁLNÍ | 10559.3945 | 16.5302 | 86.8827 | 125.1114 | 8.0326 | 42.2194 | 60.7961 | 64.3153 | 70.9396 | 73.2961
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 20 | 23.2 | ---- | 10261.8542 | 16.5302 | 86.8827 | 125.1114 | 6.7294 | 35.3698 | 50.9326 | 74.1788 | 114.1566 | 74.1326
PE návlek | 16 | 2.2 | 0.35 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 12117.446 | 16.5302 | 86.8827 | 125.1114 | 6.1351 | 32.2461 | 46.4345 | 78.6769 | 180.9298 | 85.4345
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 73.2961
Rehau 20x2,8
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8574.2283 | 20.2783 | 106.5826 | 153.4793 | 12.4124 | 65.2395 | 93.9452 | 59.5341 | 25.7499 | 98.1452
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8785.4162 | 20.2783 | 106.5826 | 153.4793 | 10.6697 | 56.0798 | 80.7552 | 72.7241 | 36.1366 | 87.9552
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 13 | 13.2 | OPTIMÁLNÍ | 9799.1181 | 20.2783 | 106.5826 | 153.4793 | 9.1598 | 48.144 | 69.3275 | 84.1518 | 57.2537 | 82.5275
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 20 | 25.6 | ---- | 10191.0828 | 20.2783 | 106.5826 | 153.4793 | 7.5859 | 39.8717 | 57.4153 | 96.064 | 97.2685 | 83.0153
PE návlek | 20 | 2.8 | 0.35 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12455.7679 | 20.2783 | 106.5826 | 153.4793 | 6.8742 | 36.131 | 52.0288 | 101.4505 | 158.3038 | 96.0288
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 82.5275
Rehau 25x3,5
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 9245.9421 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 14.5414 | 76.4298 | 110.0591 | 77.761 | 25.3469 | 115.4591
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8742.3504 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 12.3813 | 65.0763 | 93.7102 | 94.11 | 32.5789 | 102.1102
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 10250.3933 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 10.5308 | 55.3497 | 79.7038 | 108.1163 | 53.6783 | 95.6038
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 20 | 29.8 | OPTIMÁLNÍ | 10544.9398 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 8.6203 | 45.3084 | 65.2443 | 122.5758 | 88.7369 | 95.0443
PE návlek | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 12229.2994 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 7.7629 | 40.8019 | 58.7549 | 129.0652 | 135.7453 | 106.7549
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 25477.707 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 7.6067 | 39.9808 | 57.5725 | 130.2476 | 201.7695 | 129.5725
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 19363.0573 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 6.8217 | 35.8549 | 51.6312 | 136.1889 | 203.6876 | 127.6312
Min.vlna +Al folie | 25 | 3.5 | 0.35 | 0.038 | 30 | 81 | ---- | 15634.0475 | 24.8155 | 130.4303 | 187.8202 | 6.249 | 32.8448 | 47.2966 | 140.5236 | 210.3917 | 128.2966
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 95.0443
Rehau 32x4,4
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8799.8659 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 17.4632 | 91.7868 | 132.1734 | 102.0142 | 22.541 | 138.4734
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8544.353 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 14.7271 | 77.4058 | 111.4646 | 122.723 | 29.4444 | 121.3646
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10452.3926 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 12.4036 | 65.1933 | 93.8786 | 140.3089 | 49.9469 | 113.0786
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 20 | 35 | OPTIMÁLNÍ | 10717.7854 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 10.0247 | 52.69 | 75.8738 | 158.3137 | 80.6942 | 110.8738
PE návlek | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11621.4102 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 8.9645 | 47.1173 | 67.8491 | 166.3384 | 114.1047 | 119.8491
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22966.683 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 8.8596 | 46.5658 | 67.055 | 167.1326 | 163.7921 | 142.055
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17655.604 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 7.888 | 41.4594 | 59.7017 | 174.4858 | 165.257 | 138.7017
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 14211.3554 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 7.1823 | 37.7502 | 54.3605 | 179.8271 | 168.4674 | 137.3605
Min.vlna +Al folie | 32 | 4.4 | 0.35 | 0.038 | 40 | 96 | ---- | 10615.7113 | 30.9417 | 162.6298 | 234.1876 | 6.2182 | 32.6829 | 47.0635 | 187.1241 | 187.2554 | 143.0635
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 110.8738
Rehau 40x5,5
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 20435.2442 | 37.4764 | 196.9758 | 283.6459 | 10.241 | 53.8268 | 77.5108 | 206.1351 | 136.3426 | 154.5108
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 16266.536 | 37.4764 | 196.9758 | 283.6459 | 9.0606 | 47.6226 | 68.5767 | 215.0692 | 140.8616 | 151.5767
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 30 | 89 | OPTIMÁLNÍ | 13497.1186 | 37.4764 | 196.9758 | 283.6459 | 8.2057 | 43.1294 | 62.1065 | 221.5394 | 146.6331 | 151.1065
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 10151.2739 | 37.4764 | 196.9758 | 283.6459 | 7.0426 | 37.0158 | 53.3029 | 230.343 | 161.6286 | 155.3029
Min.vlna +Al folie | 40 | 5.5 | 0.35 | 0.038 | 50 | 115 | ---- | 8138.712 | 37.4764 | 196.9758 | 283.6459 | 6.2811 | 33.0134 | 47.5394 | 236.1065 | 177.78 | 162.5394
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 151.1065
Rehau 50x6,9
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 17970.8826 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 11.9172 | 62.6368 | 90.1973 | 250.8407 | 114.9534 | 169.1973
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 25 | 86 | OPTIMÁLNÍ | 14607.2187 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 10.4811 | 55.0884 | 79.3276 | 261.7105 | 119.9417 | 165.3276
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12606.1571 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 9.443 | 49.6327 | 71.4712 | 269.5668 | 128.6323 | 166.4712
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9377.2116 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 8.035 | 42.2318 | 60.814 | 280.224 | 138.0681 | 166.814
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 50 | 118 | ---- | 7515.9236 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 7.117 | 37.407 | 53.8663 | 287.1718 | 149.9799 | 171.8663
Min.vlna +Al folie | 50 | 6.9 | 0.35 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6851.9591 | 45.0592 | 236.8313 | 341.038 | 6.4662 | 33.9863 | 48.9405 | 292.0975 | 177.4407 | 190.9405
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 165.3276
Rehau 63x8,6
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 20 | 87 | ---- | 16690.9677 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 14.0483 | 73.8381 | 106.3272 | 304.5903 | 104.2548 | 193.3272
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 25 | 97 | ---- | 14041.6908 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 12.2849 | 64.5693 | 92.98 | 317.9374 | 111.3584 | 189.98
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 30 | 101 | OPTIMÁLNÍ | 11528.8907 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 11.0117 | 57.8776 | 83.344 | 327.5735 | 112.5396 | 184.344
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 40 | 117 | ---- | 9043.9676 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 9.2884 | 48.8198 | 70.3007 | 340.6167 | 125.3755 | 187.3007
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 50 | 136 | ---- | 7665.8587 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 8.1687 | 42.9349 | 61.8264 | 349.091 | 142.1979 | 197.8264
Min.vlna +Al folie | 63 | 8.6 | 0.35 | 0.038 | 60 | 184 | ---- | 7940.2068 | 54.292 | 285.3585 | 410.9174 | 7.3777 | 38.7771 | 55.8391 | 355.0783 | 189.1414 | 239.8391
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 184.344

## Al-PEX potrubí
Al-PEX potrubí - výpočet optimální izolace
Potrubí | Průměr | Tloušťka | Lambda | Lambda | Tloušťka | Cena |  | Měrná | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Ztráta | Teplo ročně | Cena tepla | Roční úspora | Návratnost | Vyhodnocení nákladů
popis izolace | potrubí | stěny | potrubí | izolace | izolace | izolace |  | cena izol. | neizol.potr. | neizol.potr. | neizol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izol.potr. | izolací | izolace | za zvolené období
- | mm | mm | W/m*K | W/m*K | mm | Kč/m |  | Kč/m3 | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | W/m | kWh/m.rok | Kč/m.rok | Kč/m.rok | dny | Kč/m
Alpex 16x2
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 6 | 3.8 | ---- | 9168.1143 | 16.8437 | 88.5306 | 127.4844 | 10.8042 | 56.787 | 81.7736 | 45.7109 | 30.3429 | 85.5736
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 9 | 6.7 | ---- | 9483.3687 | 16.8437 | 88.5306 | 127.4844 | 9.3662 | 49.2287 | 70.8896 | 56.5949 | 43.2106 | 77.5896
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 13 | 12.5 | OPTIMÁLNÍ | 10559.3945 | 16.8437 | 88.5306 | 127.4844 | 8.1059 | 42.6048 | 61.351 | 66.1334 | 68.9893 | 73.851
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 20 | 23.2 | ---- | 10261.8542 | 16.8437 | 88.5306 | 127.4844 | 6.7808 | 35.6398 | 51.3215 | 76.163 | 111.1827 | 74.5215
PE návlek | 16 | 2 | 0.43 | 0.044 | 25 | 39 | ---- | 12117.446 | 16.8437 | 88.5306 | 127.4844 | 6.1778 | 32.4704 | 46.7575 | 80.7269 | 176.3352 | 85.7575
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 73.851
Alpex 20x2
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 6 | 4.2 | ---- | 8574.2283 | 21.0872 | 110.8346 | 159.6022 | 12.7109 | 66.8084 | 96.2043 | 63.3979 | 24.1806 | 100.4043
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 9 | 7.2 | ---- | 8785.4162 | 21.0872 | 110.8346 | 159.6022 | 10.8895 | 57.2352 | 82.4189 | 77.1834 | 34.0488 | 89.6189
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 13 | 13.2 | OPTIMÁLNÍ | 9799.1181 | 21.0872 | 110.8346 | 159.6022 | 9.3213 | 48.993 | 70.5501 | 89.0522 | 54.1031 | 83.7501
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 20 | 25.6 | ---- | 10191.0828 | 21.0872 | 110.8346 | 159.6022 | 7.6964 | 40.4522 | 58.2513 | 101.3509 | 92.1945 | 83.8513
PE návlek | 20 | 2 | 0.43 | 0.044 | 25 | 44 | ---- | 12455.7679 | 21.0872 | 110.8346 | 159.6022 | 6.9648 | 36.6071 | 52.7144 | 106.8879 | 150.2509 | 96.7144
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 83.7501
Alpex 25x3
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 6 | 5.4 | ---- | 9245.9421 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 14.8335 | 77.9649 | 112.2698 | 82.081 | 24.0129 | 117.6698
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 9 | 8.4 | ---- | 8742.3504 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 12.5925 | 66.186 | 95.3081 | 99.0427 | 30.9563 | 103.7081
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 13 | 15.9 | ---- | 10250.3933 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 10.6831 | 56.1504 | 80.8568 | 113.494 | 51.1349 | 96.7568
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 20 | 29.8 | OPTIMÁLNÍ | 10544.9398 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 8.7221 | 45.8436 | 66.0149 | 128.3359 | 84.7541 | 95.8149
PE návlek | 25 | 3 | 0.43 | 0.044 | 25 | 48 | ---- | 12229.2994 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 7.8454 | 41.2354 | 59.3791 | 134.9717 | 129.805 | 107.3791
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 20 | 72 | ---- | 25477.707 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 7.6859 | 40.3969 | 58.1717 | 136.1791 | 192.9811 | 130.1717
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 25 | 76 | ---- | 19363.0573 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 6.8853 | 36.1892 | 52.1126 | 142.2382 | 195.0249 | 128.1126
Min.vlna +Al folie | 25 | 3 | 0.43 | 0.038 | 30 | 81 | ---- | 15634.0475 | 25.6784 | 134.9655 | 194.3508 | 6.3023 | 33.1251 | 47.7002 | 146.6506 | 201.6016 | 128.7002
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 95.8149
Alpex 32x3
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 6 | 6.3 | ---- | 8799.8659 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 18.0839 | 95.0489 | 136.8708 | 112.4795 | 20.4437 | 143.1708
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 9 | 9.9 | ---- | 8544.353 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 15.1661 | 79.7129 | 114.7869 | 134.5634 | 26.8535 | 124.6869
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 13 | 19.2 | ---- | 10452.3926 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 12.7135 | 66.8222 | 96.2242 | 153.1261 | 45.7662 | 115.4242
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 20 | 35 | OPTIMÁLNÍ | 10717.7854 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 10.2262 | 53.7489 | 77.3987 | 171.9516 | 74.2941 | 112.3987
PE návlek | 32 | 3 | 0.43 | 0.044 | 25 | 52 | ---- | 11621.4102 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 9.1252 | 47.9623 | 69.0659 | 180.2844 | 105.2781 | 121.0659
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 20 | 75 | ---- | 22966.683 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 9.0165 | 47.391 | 68.2432 | 181.1071 | 151.1537 | 143.2432
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 25 | 79 | ---- | 17655.604 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 8.0122 | 42.1123 | 60.6418 | 188.7085 | 152.8018 | 139.6418
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 30 | 83 | ---- | 14211.3554 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 7.2851 | 38.2907 | 55.1388 | 194.2115 | 155.9897 | 138.1388
Min.vlna +Al folie | 32 | 3 | 0.43 | 0.038 | 40 | 96 | ---- | 10615.7113 | 32.9451 | 173.1594 | 249.3503 | 6.2951 | 33.0872 | 47.6457 | 201.7046 | 173.7194 | 143.6457
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 112.3987
Alpex 40x3,5
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 20 | 77 | ---- | 20435.2442 | 40.7197 | 214.0227 | 308.1935 | 10.4689 | 55.0244 | 79.2354 | 228.9582 | 122.7517 | 156.2354
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 25 | 83 | ---- | 16266.536 | 40.7197 | 214.0227 | 308.1935 | 9.2385 | 48.5576 | 69.9232 | 238.2704 | 127.1455 | 152.9232
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 30 | 89 | OPTIMÁLNÍ | 13497.1186 | 40.7197 | 214.0227 | 308.1935 | 8.3514 | 43.8949 | 63.2089 | 244.9847 | 132.6001 | 152.2089
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 40 | 102 | ---- | 10151.2739 | 40.7197 | 214.0227 | 308.1935 | 7.1496 | 37.5783 | 54.1129 | 254.0807 | 146.5283 | 156.1129
Min.vlna +Al folie | 40 | 3.5 | 0.43 | 0.038 | 50 | 115 | ---- | 8138.712 | 40.7197 | 214.0227 | 308.1935 | 6.3661 | 33.4601 | 48.1826 | 260.0109 | 161.4355 | 163.1826
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 152.2089
Alpex 50x4
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 20 | 79 | ---- | 17970.8826 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 12.2579 | 64.4273 | 92.7756 | 288.3063 | 100.0152 | 171.7756
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 25 | 86 | OPTIMÁLNÍ | 14607.2187 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 10.7437 | 56.4686 | 81.3151 | 299.7669 | 104.7147 | 167.3151
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 30 | 95 | ---- | 12606.1571 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 9.6557 | 50.7503 | 73.0806 | 308.0014 | 112.5807 | 168.0806
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 40 | 106 | ---- | 9377.2116 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 8.1884 | 43.0383 | 61.9753 | 319.1067 | 121.2447 | 167.9753
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 50 | 118 | ---- | 7515.9236 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 7.2371 | 38.0383 | 54.7754 | 326.3066 | 131.9924 | 172.7754
Min.vlna +Al folie | 50 | 4 | 0.43 | 0.038 | 60 | 142 | ---- | 6851.9591 | 50.35 | 264.6395 | 381.0819 | 6.5652 | 34.5067 | 49.6898 | 331.3922 | 156.4008 | 191.6898
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 167.3151
Alpex 63x4,5
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 20 | 87 | ---- | 16690.9677 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 14.5578 | 76.5156 | 110.1827 | 364.9947 | 87.0013 | 197.1827
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 25 | 97 | ---- | 14041.6908 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 12.6726 | 66.6074 | 95.915 | 379.2625 | 93.3522 | 192.915
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 30 | 101 | OPTIMÁLNÍ | 11528.8907 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 11.3223 | 59.5099 | 85.6944 | 389.483 | 94.6511 | 186.6944
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 40 | 117 | ---- | 9043.9676 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 9.5084 | 49.9761 | 71.9658 | 403.2117 | 105.9121 | 188.9658
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 50 | 136 | ---- | 7665.8587 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 8.3384 | 43.8266 | 63.1105 | 412.0669 | 120.4659 | 199.1105
Min.vlna +Al folie | 63 | 4.5 | 0.43 | 0.038 | 60 | 184 | ---- | 7940.2068 | 62.7822 | 329.9834 | 475.1775 | 7.5158 | 39.503 | 56.8845 | 418.293 | 160.5573 | 240.8845
[14 empty] | Minimální náklady |  |  | 186.6944