## Potreba_TV
Výpočet potřeby teplé vody
dle ČSN EN 15316-3-1
Zadání
VW,f,day | 45 | l / m.j a den
f | 4 | počet m.j.
VW,day | 0.18 | m3 / den
| 180 | l / den
VW,day = 0,001 * VW,f,day * f
VW,f,day | specifická spotřeba teplé vody na měrnou jednotku a den dle Tab. 1
f | počet měrných jednotek
Tabulka 1
Druh budovy | Specifická potřeba teplé vody | Měrná jednotka
VW,f,day (l / měrná jednotka a den)
Rodinný dům | 40 až 50 | obyvatel
Bytový dům | 40 | obyvatel
Ubytovacé zařízení | 28 | lůžko
Jednohvězdičkový hotel bez prádelny | 56 | lůžko
Jednohvězdičkový hotel s prádelnou | 70 | lůžko
Dvojhvězdičkový hotel bez prádelny | 76 | lůžko
Dvojhvězdičkový hotel s prádelnou | 90 | lůžko
Trojhvězdičkový hotel bez prádelny | 97 | lůžko
Trojhvězdičkový hotel s prádelnou | 111 | lůžko
Čtyřhvězdičkový hotel bez prádelny | 118 | lůžko
Čtyřhvězdičkový hotel s prádelnou | 132 | lůžko
Restaurace | 10 až 20 | jídlo
Kavárna | 20 až 30 | místo k sezení
Domov mládeže | 50 | lůžko
Domov pro seniory | 40 | lůžko
Nemocnice bez prádelny | 56 | lůžko
Nemocnice s prádelnou | 88 | lůžko
Administrativní budova | 10 až 15 | osoba
Škola | 5 až 10 | osoba
Školní tělocvična | 20 | sprchová koupel
Sportovní zařízení | 101 | instalovaná sprcha
Průmyslový závod | 30 | sprchová koupel

## Energ_pozadavek_zdroj_tepla
Energetický požadavek na zdroj tepla
Akce: | Vzorový rodinný dům
Datum: | 2010-10-20
K. ú. | Kadaň
P.p.č. | XX/Y
QW,gen,out = QW + QW,dis,ls + QW,st,ls + QW,p,ls | [6 empty] | QW,gen,out | 329.3306 | MJ / den
QW | potřeba tepla pro přípravu teplé vody (ČSN EN 15316-3-1)
QW,dis,ls | tepelná ztráta rozvodu teplé vody (ČSN EN 15316-3-2)
QW,st,ls | tepelná ztráta zásobníku teplé vody (ČSN EN 15316-3-3)
QW,p,ls | tepelná ztráta přívodního a zpětného potrubí topné vody k ohřívači vody (ČSN EN 15316-3-3)
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody QW
QW = 4,182 * VW,day * (θW,del - θW,0)
Zadání
VW,day | denní potřeba (objem) teplé vody [m3/den] | [5 empty] | VW,day | 0.18 | m3 / den
θW,del | teplota teplé vody (60°C) [°C] | [5 empty] | θW,del | 60 | °C
θW,0 | teplota studené vody přiváděné do ohřívače (13,5°C) [°C] | [5 empty] | θW,0 | 13.5 | °C
[7 empty] | QW | 35.0033 | MJ / den
Tepelné ztráty rozvodu teplé vody
QW,dis,ls = ΣQW,dis,ls,ind + QW,dis,ls,col | [6 empty] | QW,dis,ls | 290.4534 | MJ / den
ΣQW,dis,ls,ind | součet tep. ztrát jednotlivých přívodních potrubí, která nejsou opatřena cirkulačním potrubím [MJ/den]
QW,dis,ls,col | tepelná ztráta přívodního potrubí s cirkulačním potrubím [MJ/den]
Tepelná ztráta přívodního potrubí, které není opatřeno cirkulačním potrubím
QW,dis,ls,ind = (0,001 * ρW * cW) * VW,dis * (θW,dis,nom - θamb) * ntap
Zadání
ρW | hustota vody [kg/m3] | [5 empty] | ρW | 1000 | kg / m3
cW | měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)] | [5 empty] | cW | 4.186 | kJ / (kg * K)
VW,dis | objem vody v potrubí [m3] | [5 empty] | VW,dis | 0.1 | m3
θamb | průměrná okolní teplota potrubí [°C] | [5 empty] | θamb | 20 | °C
θW,dis,nom | teplota teplé vody přiváděné do potrubí [°C] | [5 empty] | θW,dis,nom | 40 | °C
ntap | počet odběrů teplé vody v průběhu dne | [5 empty] | ntap | 1
[7 empty] | QW,dis,ls,ind | 8.372 | MJ / den
Tepelné ztráty přívodního potrubí s cirkulačním potrubím
QW,dis,ls,col = QW,dis,ls,col,on + QW,dis,ls,col,off | [6 empty] | QW,dis,ls,col | 282.0814 | MJ / den
QW,dis,ls,col,on | tepelná ztráta potrubí při cirkulaci teplé vody [MJ/den] | [5 empty] | QW,dis,ls,col,on | 3.7124 | MJ / den
QW,dis,ls,col,off | tepelná ztráta potrubí po dobu bez cirkulace [MJ/den] | [5 empty] | QW,dis,ls,col,off | 278.369 | MJ / den
Tepelná ztráta potrubí při cirkulaci teplé vody QW,dis,ls,col,on [MJ/den]
QW,dis,ls,col,on = Σi 0,0036 * UW,i * LW,i * (θW,dis,avg,i - θamb,i) * tW
[7 empty] | Zadání | Úsek 1 |  | Zadání | Úsek 2
UW,i | součinitel prostupu tepla úseku potrubí (viz požadavky v tab. 2) [W/(m.K)] | [5 empty] | UW,1 | 0.27 | W / m.K | UW,2 | 0.27 | W / m.K
LW,i | délka úseku potrubí včetně délkových přirážek (tab. 3) [m] | [5 empty] | LW,1 | 2 | m | LW,2 | 2 | m
θW,dis,avg,i | průměrná teplota teplé vody v úseku potrubí [°C] | [5 empty] | θW,dis,avg,1 | 55 | °C | θW,dis,avg,2 | 55 | °C
θamb,i | průměrná teplota v okolí úseku potrubí [°C] | [5 empty] | θamb,1 | 20 | °C | θamb,2 | 20 | °C
tW | doba provozu cirkulačního čerpadla [h/den]
[7 empty] | QW,dis,ls,col,on,1 | 0.82497 | MJ / den | QW,dis,ls,col,on,2 | 0.82497 | MJ / den
Tab. 2 - Maximální hodnoty součinitelů prostupu tepla U
| vztažených na jeden metr délky u vnitřních rozvodů | [5 empty] | Zadání | Úsek 3 |  | Zadání | Úsek 4
| podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (platí pro nové nebo rekonstruované rozvody teplé vody) | [5 empty] | UW,3 | 0.27 | W / m.K | UW,4 | 0.27 | W / m.K
| DN potrubí | 10 až 15 | 20 až 32 | 40 až 65 | 80 až 125 | 150 až 200 | LW,3 | 3 | m | LW,4 | 2 | m
| U [W/(m.K)] | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.4 | θW,dis,avg,3 | 55 | °C | θW,dis,avg,4 | 55 | °C
[7 empty] | θamb,3 | 20 | °C | θamb,4 | 20 | °C
Tab. 3 - Délkové přirážky na armatury, spoje a uložení potrubí podle ČSN 75 5455
| Prvek |  | Délková přirážka |  |  |  | QW,dis,ls,col,on,3 | 1.2375 | MJ / den | QW,dis,ls,col,on,4 | 0.82497 | MJ / den
| Přírubový spoj | neizolovaný | 1 m tepelně izolovaného potrubí
|  | izolovaný | 0,5 m tepelně izolovaného potrubí |  |  |  | tW | 12.1248 | h / den |  |  |  | pozn. tw = 10 + 1 / [0,07 + 50 / (0,32 * LB * BB * nf * hf)]
| Armatura | neizolovaná | 1,6 m tepelně izolovaného potrubí |  |  |  | LB | 15 | m | největší délka budovy [m]
|  | izolovaná | 0,8 m tepelně izolovaného potrubí |  |  |  | BB | 10 | m | největší šířka budovy [m]
| Uložení potrubí | 10 až 20 % délky tepelně izolovaného potrubí (dle kvality provedení) |  |  |  |  | nf | 1 |  | počet vytápěných podlaží
[7 empty] | hf | 2.6 | m | průměrná výška podlaží [m]
Tepelná ztráta potrubí po dobu bez cirkulace QW,dis,ls,col,off [MJ/den]
QW,dis,ls,col,off = Σi (0,001 * ρW * cW) * VW,dis,i * (θW,dis,avg,i - θamb,i) * nnorm
[7 empty] | Zadání | Úsek 1 |  | Zadání | Úsek 2 |  |  | Zadání | Úsek 3 |  | Zadání | Úsek 4
ρW | hustota vody [kg/m3] | [5 empty] | VW,dis,1 | 0.1 | m3 | VW,dis,2 | 0.2 | m3 |  | VW,dis,3 | 0.4 | m3 | VW,dis,4 | 0.25 | m3
cW | měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)] | [5 empty] | θW,dis,avg,1 | 55 | °C | θW,dis,avg,2 | 55 | °C |  | θW,dis,avg,3 | 55 | °C | θW,dis,avg,4 | 55 | °C
VW,dis,i | objem vody v potrubí [m3] | [5 empty] | θamb,1 | 20 | °C | θamb,2 | 20 | °C |  | θamb,3 | 20 | °C | θamb,4 | 20 | °C
θW,dis,avg,i | průměrná teplota teplé vody v úseku potrubí [°C]
θamb,i | průměrná teplota v okolí úseku potrubí [°C] | [5 empty] | QW,dis,ls,col,off,1 | 29.302 | MJ / den | QW,dis,ls,col,off,2 | 58.604 | MJ / den |  | QW,dis,ls,col,off,3 | 117.208 | MJ / den | QW,dis,ls,col,off,4 | 73.255 | MJ / den
nnorm | počet provozních cyklů cirkulačního čerpadla v průběhu dne
[7 empty] | ρW | 1000 | kg / m3
[7 empty] | cW | 4.186 | kJ / (kg * K)
[7 empty] | nnorm | 2
Tepelná ztráta zásobníkového ohřívače teplé vody
QW,st,ls = [(θW,st,avg - θamb,avg) / ΔθW,st,sby] * QW,st,sby
Zadání
θW,st,avg | střední teplota vody v zásobníku teplé vody [°C] | [8 empty] | θW,st,avg | 50 | °C
θamb,avg | střední teplota v okolí zásobníku teplé vody [°C] | [8 empty] | θamb,avg | 15 | °C
ΔθW,st,sby | střední rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a jeho okolí při měření tepelné ztráty (podle ČSN EN 12897 ΔθW,st,sby = 45 °C) [°C] | [8 empty] | ΔθW,st,sby | 45 | °C
QW,st,sby | tepelná ztráta změřená např. podle ČSN EN 12897 [MJ/den] | [8 empty] | QW,st,sby | 3.92 | MJ / den | pozn.: 1 kWh = 3,6 MJ
[10 empty] | QW,st,ls | 3.0489 | MJ / den
Tepelná ztráta přívodního a zpětného potrubí topné vody k ohřívači vody
QW,p,ls = 0,0036 * UW * LW * (θW,dis,avg - θamb) * tW
[7 empty] | Zadání | Úsek 1
UW | součinitel prostupu tepla úseku potrubí (viz požadavky v tab. 2) [W/(m.K)] | [5 empty] | UW | 0.27 | W / m.K
LW | délka úseku potrubí včetně délkových přirážek (tab. 3) [m] | [5 empty] | LW | 2 | m
θW,dis,avg | průměrná teplota teplé vody v úseku potrubí [°C] | [5 empty] | θW,dis,avg | 55 | °C
θamb | průměrná teplota v okolí úseku potrubí [°C] | [5 empty] | θamb | 20 | °C
tW | doba provozu cirkulačního čerpadla [h/den]
[7 empty] | QW,p,ls | 0.82497 | MJ / den
Tab. 2 - Maximální hodnoty součinitelů prostupu tepla U
| vztažených na jeden metr délky u vnitřních rozvodů | [5 empty] | tW | 12.1248 | h / den |  |  |  | pozn. tw = 10 + 1 / [0,07 + 50 / (0,32 * LB * BB * nf * hf)]
| podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (platí pro nové nebo rekonstruované rozvody teplé vody) | [5 empty] | LB | 15 | m | největší délka budovy [m]
| DN potrubí | 10 až 15 | 20 až 32 | 40 až 65 | 80 až 125 | 150 až 200 | BB | 10 | m | největší šířka budovy [m]
| U [W/(m.K)] | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.4 | nf | 1 |  | počet vytápěných podlaží
[7 empty] | hf | 2.6 | m | průměrná výška podlaží [m]
Tab. 3 - Délkové přirážky na armatury, spoje a uložení potrubí podle ČSN 75 5455
| Prvek |  | Délková přirážka
| Přírubový spoj | neizolovaný | 1 m tepelně izolovaného potrubí
|  | izolovaný | 0,5 m tepelně izolovaného potrubí
| Armatura | neizolovaná | 1,6 m tepelně izolovaného potrubí
|  | izolovaná | 0,8 m tepelně izolovaného potrubí
| Uložení potrubí | 10 až 20 % délky tepelně izolovaného potrubí (dle kvality provedení)

## Vysledky_pro_tisk
Výsledková listina výpočtů |  |  |  | Datum: | 2010-10-20
Akce: | Vzorový rodinný dům
K. ú.: | Kadaň
P. p. č.: | XX/Y
Potřeba teplé vody dle ČSN EN 15316-3-1
Potřeba teplé vody |  |  | VW,day | 0.18 | m3 / den
Energetický požadavek na zdroj tepla
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody |  |  | QW | 35.0033 | MJ / den
Tepelné ztráty rozvodu teplé vody |  |  | QW,dis,ls | 290.4534 | MJ / den
Tep. ztráta přív. potrubí, které není opatřeno cirk. potrub. |  |  | QW,dis,ls,ind | 8.372 | MJ / den
Tep. ztráta přív. potrubí s cirkulačním potrubím |  |  | QW,dis,ls,col | 282.0814 | MJ / den
Doba provozu cirkulačního čerpadla |  |  | tw | 12.1248 | h / den
Tepelná ztráta zásobníkového ohřívače teplé vody |  |  | QW,st,ls | 3.0489 | MJ / den
Tep. ztráta přív. a zpět. potrubí topné vody k ohřívači vody |  |  | QW,p,ls | 0.82497 | MJ / den
Energetický požadavek na zdroj tepla pro přípravu TV |  |  | QW,gen,out | 329.3306 | MJ / den
Vypracoval: | Jan Richter
Podpis:
Seznam použitých norem a předpisů:
Vyhl. 193/2007 Sb.
ČSN 06 0320 |  | Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČSN EN 15316 |  | Tep. soust. v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energ. potřeb a účinností soustavy
ČSN EN 15316-3-1 |  | Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
ČSN EN 15316-3-2 |  | Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
ČSN EN 15316-3-3 |  | Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
ČSN EN 12897 |  | Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
ČSN 75 5455 |  | Výpočet vnitřních vodovodů