TOPAS Automatic

ČOV TOPAS s řídící jednotkou

Odpadní vody přitékají v čistírně Topas nejprve do vyrovnávací (akumulační) nádrže a následně jsou přečerpávány do aktivační nádrže k biologickému čištění. Akumulační nádrž slouží k zachycení nerovnoměrného přítoku odpadních vod. Systém Topas Automatic trvale měří tlakovou sondou hladinu odpadní vody v akumulační nádrži a podle množství odpadních vod (výšky hladiny v akumulační nádrži) řídící jednotka optimalizuje proces čištění. Čistírna může pracovat ve dvou režimech, ručním nebo automatickém. Platí, že pokud není ČOV přepnuta do ručního režimu, pracuje v režimu automatickém! Tlačítky, umístěnými na ovládacím panelu řídící jednotky, je možné ovládat jednotlivé stroje, tj. elektroventil, dmychadlo a zvukovou signalizaci. Poslední, čtvrté tlačítko slouží k přepínání ručního či automatického režimu čistírny.

Ovládání tlačítek:

| Tlačítko | Popis tlačítka | Význam tlačítka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zvuková signalizace 1x krátký stisk | Vypíná a zapíná zvukovou signalizaci | Změna stavu |
|  | Elektrický ventil 1x krátký stisk | Vypíná a zapíná elektrický ventil | Změna stavu na 2 minuty |
|  | Dmychadlo 1x krátký stisk | Vypíná a zapíná dmychadlo | Změna stavu na 2 minuty |
|  | Ruční ovládání 1x krátký stisk | 100% výkon | Dmychadlo běží 24 hodin denně |
|  | Ruční ovládání 2x krátký stisk | 50% výkon | Dmychadlo běží cca 13 hodin denně |
|  | Ruční ovládání 1x dlouhý stisk | Vypíná elektrický proud na všech svorkách | Používá se při opravách |

Automatický režim

Řídící jednotka měří množství odpadních vod přitékajících do čistírny a v závislosti na něm automaticky přepíná ČOV do některého z těchto tří chodů:

Signalizace řídící jednotky:

| Signalizace | Popis | Význam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zelená svítí - bez přerušování Žlutá nesvítí | 100% chod ČOV v automatickém režimu | Dmychadlo běží 24 hodin denně |
|  |  |  | Žlutá i zelená svítí - bez přerušování | 50% chod ČOV v automatickém režimu | Dmychadlo běží cca 13 hodin denně |
|  |  |  | Zelená svítí - bez přerušování Žlutá svítí - přerušovaně | Udržovací chod | Dmychadlo běží cca 2 hodiny denně |

TOPAS Automatic

ČOV TOPAS s řídící jednotkou

Ruční režim

Ruční režim se nastavuje pouze v případě, kdy do čistírny přitékají nestandardní odpadní vody, tj. pokud nevyhovuje automatický režim řízení podle množství odpadních vod. Obvykle se ruční režim používá u silně znečištěných nebo naopak naředěných odpadních vod, případně u domácností s nezvykle nízkou spotřebou vody (standardní spotřeba vody je 120 - 150 litrů vody za den na jednu osobu).

Ruční režim se nastavuje stisknutím tlačítka „Ruční ovládání“, a to buď na 100% výkon (1 stisk), kdy dmychadlo pracuje bez přerušení 24 hodin denně, nebo na regulovaný 50% výkon (2 stisky), kdy dmychadlo pracuje celkem asi 13 hodin denně (2 hodiny je v chodu a 2 hodiny v klidu), bez ohledu na množství přitékajících odpadních vod. Na ovládacím panelu řídící jednotky je zelenou kontrolkou signalizováno, v jakém režimu čistírna právě pracuje nebo je nastavena. Ruční režim je nastaven, pokud zelená kontrolka svítí přerušovaně.

Signalizace řídící jednotky:

| Signalizace | Popis | Význam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zelená svítí přerušovaně Žlutá nesvítí | 100% chod ČOV v ručním režimu | Dmychadlo běží 24 hodin denně |
|  |  |  | Zelená svítí přerušovaně Žlutá svítí bez přerušování | 50% chod ČOV | Dmychadlo běží cca 13 hodin denně |

Havarijní a poruchové stavy

Kromě signalizace provozních stavů čistírny, obsahuje řídící jednotka zároveň i signalizaci o poruchových a havarijních stavech čistírny. Havárie znamená závadu, kterou je nutné odstranit okamžitě (mohlo by dojít k úniku znečištěných odpadních vod). Porucha je takový stav, kdy sice nedochází k odtoku nevyčištěných odpadních vod, ale tento stav může nastat v průběhu několika dní.

| Signalizace | Popis | Význam | Co je třeba udělat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Červená svítí - bez přerušování - houká alarm | HAVÁRIE - Okamžitě odstranit závadu! Porucha dmychadla Havarijní hladina ve vyrovnávací nádrži Hladina ve vyrovnávací nádrži neklesá déle než 5 hodin | Opravit dmychadlo Vyčistit mamutku surové vody Vyčistit mamutku surové vody |
|  |  |  | Červená svítí - přerušovaně | PORUCHA - Závadu odstranit do 2 dnů! Zpětná fáze delší než 60 minut Hladina ve vyrovnávací nádrži klesá při zpětné fázi Průtočná fáze je delší než 30hodin | Vyčistit mamutku odkalení Zkontrolovat elektroventil Vyčistit mamutku surové vody nebo snížit přítok |
|  |  |  | Všechna světla svítí přerušovaně | Je ručně vypnutý elektrický proud do svorkovnice. (Pozor, přístroj je stále připojen do elektrické sítě!) | Používá se při opravách ČOV |

Signalizace řídící jednotky:

# Text boxes

- 100% chod - pokud je množství odpadních vod větší než 50 % návrhové kapacity, pracuje čistírna ve 100% výkonu, tzn., že dmychadlo pracuje 24 hodin denně.

- 50% chod - pokud množství odpadních vod klesne pod 50 % návrhové kapacity, čistírna se přepne automaticky do regulovaného 50% výkonu, což znamená, že dmychadlo pracuje v součtu cca 13 hodin denně.

- Udržovací chod - pokud čistírna nezaznamená 2 dny přítok splašků, přepne se automaticky do udržovacího chodu. V tomto udržovacím chodu dmychadlo pracuje v součtu cca 2,5 hodiny denně (tj. 10 cyklů, kdy se střídají 2 hodiny klidu a asi 15 minut chodu). Takto je při minimálních nákladech na elektrickou energii udržována biologická funkce čistírny bez přítoku splašků po dobu nejméně tří měsíců. V okamžiku zvýšeného přítoku odpadních vod se ukončí udržovací chod a čistírna se v závislosti na množství vody přepne opět do 50% (resp. 100%) chodu.