## Slide 1: Kogenerace Soběslav-Svákov Zkušenosti s výstavbou, optimalizací a provozem nového kogeneračního zdroje
Ing. Ivan Tůma. Ph.D. (E.ON Energie, a.s.)
6. Mezinárodní konference evropských manažerů pro energetiku
22. – 23. duben 2015, Praha

## Slide 2: Princip spolupráce
Partnerské strany
  Město Soběslav – vlastník kotelny a soustavy CZT
  Správa města Soběslavi, s.r.o. – provozovatel kotelny a CZT
  E.ON Trend s.r.o. – investor a provozovatel kogenerace (KJ)
  Dlouhodobá spolupráce na bázi „energy contracting“
  E.ON jako investor a vlastník KJ včetně příslušenství
  E.ON provozuje KJ, teplo z KJ dodává provozovateli kotelny a elektřinu do sítě obchodníkovi
  Smluvní strany se zavázaly k dodávce/odběru tepla po dobu 15 let za definovaných podmínek (cena, množství, odběrový diagram)

## Slide 3: Technické parametry zdroje
Stávající plynová kotelna 2 x 2,2 MWt
  Teplovodní systém (topná voda 65-85 °C dle ekvitermy, vratná voda 45-55 °C)
  Roční výroba tepla cca 16-18.000 GJ
Nový zdroj - KJ TEDOM Quanto D770 (0,8 MWe, 0,9 MWt)
  Doplněn o akumulátor tepla 100 m3
  Roční provoz cca 3000 h
  Výroba cca 2.300 MWh elektřiny, cca 9.700 GJ tepla
Stávající kotle ponechány beze změn, nově vyrobí pouze cca 6-8.000 GJ ročně

## Slide 4: Časový průběh realizace
  2012-2013: Příprava
  6/2013-1/2014: Výstavba
  2/2014: Zprovoznění

## Slide 5: Srovnání bilance výroby/prodeje tepla
Rok 2013
  Spotřeba plynu pro kotle: 5.430 MWh (17.600 GJ)
  Nákup tepla z KJ: 0 GJ
  Prodej tepla zákazníkům: 15.650 GJ
Rok 2014
  Spotřeba plynu pro kotle: 1.970 MWh (6.380 GJ)
  Nákup tepla z KJ: 8.480 GJ
  Prodej tepla zákazníkům: 13.150 GJ
  Pozn.: Rok 2014 výrazně teplejší než rok 2013, obtížně porovnatelné

## Slide 6: Ekonomický přínos
Pohled zákazníka (SMS, provozovatel kotelny)
  Bez investičních nároků
  Teplo dodané z KJ je díky smluvně definovaným podmínkám vždy výhodnější než teplo vyrobené na vlastních kotlích
  Suma roční úspory je na úrovni cca 500.000 tis. Kč/ročně
Pohled investora (E.ON, vlastník a provozovatel KJ)
  Investice cca 20 mil. CZK (vlastní zdroje), prostá návratnost cca 10 let
  KJ je provozována v operativním režimu řízení výroby dle požadavků obchodníka s elektřinou (s respektováním požadavků na odběr tepla) – vyšší prodejní cena elektřiny než při pevném provozním diagramu

## Slide 7: Provoz a optimalizace
Provoz KJ
  KJ řízena dálkově pomocí CŘS (centrální řídicí systém), trvalou obsluhou dispečinku E.ON Energie v Brně: provádí operativní změny provozu, reaguje na případné poruchy
  3 provozní režimy (D „diagram“, R „ručně“, M „místně“)
  Zima až 16 h/den, léto 4-6 h/den, celkem 3000 h/rok
Důležité aspekty při návrhu
  Parametry vratné vody (velikost akumulátoru topné vody: obrovský rozdíl při spádu 90/50 °C nebo 90/65 °C)
  Akumulační schopnost a řízení soustavy odběratele tepla (určuje použitelnost KVET zdroje pro regulaci výroby)
  Stav stávajícího řídicího systému (MaR) kotelny

## Slide 8: CŘS – měsíční diagram provozu

## Slide 9: CŘS – přehled denního plánu provozu

## Slide 10: CŘS – technologické schéma

## Slide 11: CŘS – trendy průběhu teplot

## Slide 12: Zhodnocení
Malá a střední kogenerace jako:
  Efektivní zdroj výroby elektřiny a tepla s účinností přes 90 %
  V kombinaci s akumulátorem tepla vhodně zajišťuje dodávku tepla v letním a přechodném období a představuje vhodný zdroj pro dálkové operativní řízení výkonu
  Okamžitý finanční efekt pro partnera, rozumná návratnost pro investora
  Vhodný zdroj pro „virtuální elektrárnu“ (soubor malých zdrojů, dálkově monitorovaných a centrálně řízených)
Další kroky
  Pokračuje rozvoj obdobných projektů s dalšími partnery, roste celkový výkon zdrojů zapojených do CŘS

## Slide 13: Poděkování
Kontakt
  Ing. Ivan Tůma, Ph.D.,
  senior projekt manažer útvaru Realizace
  ivan.tuma@eon.cz, tel. 724 728 885
  E.ON Energie, a.s., České Budějovice, www.eon.cz
  Děkuji za pozornost