## Slide 1
Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB, Masarykova kolej, ČVUT
Monitorování provozní účinnosti

## Slide 2: Moje kotelna

## Slide 3: Základní prvky systému - HW
Modem elvaco (převod mezi M-bus a portálem)
      SIM s datovým tarifem
      až 8 M-bus zařízení (lze rozšířit)
„libovolný“ měřič se sběrnicí M-bus
      Měřiče tepla: (sensonic II, ultego III, …..)
      Vodoměry
      Měřiče el. energie (1f / 3f)
      Převodníky mezi pulsem a M-busem – např. pro plyn
      Převodníky na snímače teplot
      Ostatní převodníky
  Vzhledem k častému posílání dat je nutné modem napájet ze sítě 230V.

## Slide 4: Portál www.mojekotelna24.cz

## Slide 5: Moje kotelna
Export dat
      CSV, XLS
Alarmy:
      E-mail, SMS
      Teploty a průtoky
      Průměrování, odchylky, časová období, ….

## Slide 6: Monitorování provozní účinnosti TV

## Slide 7: Podíl spotřeby tepla na vytápění a TV
Zdroj: Příprava teplé vody v obytných budovách
Datum: 31.10.2016 | Autor: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Bc. Matěj Mazur, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí | Recenzent: Ing. Miloš Bajgar

## Slide 8: Proč monitorovat teplou vodu
Používá se celý rok
ČSN 06 0320 (ČSN EN 806-2) určuje
      teplotu vody ve stavbách pro bydlení v rozsahu 50 až 55 °C
      do 30s od úplného otevření výtokové armatury musí být zajištěna požadovaná teplota vody (objem 3l)
  Uživatel platí za objem a ne teplo
  Teplotní dezinfekce – ochrana proti legionele
  Ztráty dané „nevhodnou“ cirkulací TV
Poznámka: systém pouze monitoruje a nezasahuje do řízení
systém monitoruje teploty každých 15 minut

## Slide 9: Možnosti monitorování
M-bus

## Slide 10: Možnosti monitorování
T1
T2
T3
T4

## Slide 11: Zařízení pro monitorování
Kompaktní provedení – jednoduchá instalace – pouze zdroj 230V
Variantně 4 nebo 8 čidel teploty – v příložném provedení
    Teplotní rozsah: - 30°C až + 130°C nebo 0°C až + 400°C
Jednoduché rozšíření o měřič tepla

## Slide 12: Řešení problémů
Optimalizace doby chodu cirkulačního čerpadla
  „Hydraulická“ optimalizace – př. Danfoss MTCV (multifunkční termostat. ventil)

## Slide 13: Monitorování provozní účinnosti plynových kotelen

## Slide 14: Proč monitorovat účinnost kotelen
Zdroj tepla je „největším“ zdrojem úspor
Legislativní povinnost je závislá na výkonu kotelny
      Často se měří účinnost „nepřímou metodou“ – ze spalin
„Kontrola“ nad prováděnou údržbou a servisy
      Dohled nad investicí
Výpočet se provádí „přímou metodou“ z poměru mezi vytvořeným teplem (topení, ohřev TV) a vypočítaným objemovým spalným teplem (spotřebované množství plynu)
      1 m3 = 10,5 kWh
    Možnost porovnání v delším časovém úseku (např. vliv venkovní teploty)
Poznámka: systém pouze monitoruje a nezasahuje do řízení

## Slide 15: Základní prvky systému
M-bus

## Slide 16: Moje kotelna

## Slide 17: Příklad z praxe
Zdroj tepla se samostatným kondenzačním kotlem – 35 kW
Ekvitermní regulace
Průměrná účinnost okolo 70%
      Měřená účinnost na kotli > 100%

## Slide 18: Příklad z praxe

## Slide 19: Příklad z praxe

## Slide 20: Příklad z praxe

## Slide 21: Příklad z praxe

## Slide 22: Příklad z praxe

## Slide 23: Děkuji za pozornost